Tűzvédelmi Műszaki Irányelv                                                               TvMI 


A kézi tűzoltó sugárcsövek kiegészítő követelményei
1. Alkalmazási terület

A jelen TvMI tárgya az MSZ EN 15182 szabványsorozat 1. 2. és 3. része szerinti tűzoltás céljára alkalmas, legfeljebb 1,6 MPa névleges nyomású, 1000 l/min-nél kisebb térfogatáramú kézi sugárcsövek műszaki követelményeinek és vizsgálati előírásainak a nemzeti kiegészítő követelményei. 

Ezen előírás nem vonatkozik az MSZ EN 671 szerint vizsgált beépített oltóberendezésekre, valamint a magasnyomású rendszerek tartozékát képező sugárcsövekre.

2. Szakkifejezések és meghatározásuk

E TvMI alkalmazásakor az MSZ EN 15182 szabványsorozat szerinti és a következő szakkifejezések és meghatározások érvényesek. 

 
2.1. referencianyomás (reference pressure)

 A víznyomáspróbák során előírt üzemi nyomás, pR (gyártó által megadott névleges teljesítményhez tartozó nyomás).

2.2. névleges nyomás (nominal pressure)

Legnagyobb üzemi nyomás, pN.

3. Általános követelmények 

3.1. A tűzoltó sugárcső és tartozékainak szerkezeti anyaga, valamint az alkalmazott bevonat korrózióálló legyen. 

3.2. A tűzoltó sugárcső oltósugara elzárható legyen. A sugárcsőnek csak egy elzárási lehetősége legyen.

 

3.3. Ha a tűzoltó sugárcső az egyéb üzemmóddal egyidejűleg védőfüggöny képzésére, (kezelő védelmére) is alkalmas, akkor a felhasznált folyadékmennyiség miatt legfeljebb 15%-al csökkenjen a védőfüggönnyel közösen alkalmazott hatásos sugártávolság.

 

3.4. A tűzoltó sugárcső csatlakozó eleme (csonkkapocs) a megfelelő TvMI szerinti legyen és a teljesítményének megfelelő 75-B; 52-C; 38-E vagy 25-D méretjelű csonkkapoccsal kell ellátni.

3.5. A legalább 52-C méretű csonkkapocs esetén sugárcső legyen alkalmas hordheveder használatára.

3.6. A menetes kötéseket lelazulás ellen biztosítani kell (biztosító csavarral, ragasztással, vagy ezekkel egyenértékű módon). 

 4. Hidraulikai követelmények

4.1. A sugárcsőnek legyen olyan a beállítása, hogy kötött és szórt sugár esetén a gyártó által meghatározott üzemi nyomáson (referencianyomáson) mért térfogatáram érje el az 1. táblázatban megadott értékeket.

1. táblázat: Üzemi nyomáson mért legkisebb térfogatáram

	A sugárcső csonkkapocsának méretjele
	Üzemi nyomáson mért legkisebb térfogatáram

[liter/perc]

	75-B
	350

	52-C
	250

	38-E
	150

	25-D
	100


 

 

5. Korrózióállóság

5.1. A sugárcső az 5.2. szakasz szerint elvégzett vizsgálatok után is működőképes maradjon. A működtető nyomaték legnagyobb mért értéke 15 Nm legyen.

 

5.2. A korrózióállóság vizsgálata

A sugárcsövet az MSZ EN ISO 9227 szerinti sópermetkamrában nyitott állapotban, szabadon helyezzük el. Az alkalmazott sóoldat koncentrációja 50 5 g/l legyen. A vizsgálat időtartama 240 ± 8 óra. A mintát a vizsgálatot követően szemrevételezéssel vizsgáljuk meg. A felületkezelt részeken korrózió nincs megengedve. 

A szemrevételezés megfelelősége esetén, a mintán pN névleges nyomáson (16 bar, –EN 15182-2) működési próbát kell végezni és meg kell mérni a nyitáshoz szükséges nyomatékot.

A szövegben hivatkozott szabványok

MSZ EN 15182-1           Kézi tűzoltó sugárcsövek, általános követelmények

MSZ EN 15182-2         Kézi tűzoltó sugárcsövek, PN16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek 

MSZ EN 15182-3         Kézi tűzoltó sugárcsövek, tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú, PN 16 típusú sugárcsövek

MSZ EN 671-2       
Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. Falitűzcsap-szekrények lapostömlővel

 

 

3

