## Slide 1: GMBSZ Fórum 2013. 11/2013.(III.21.) NGM rendelettel életbelépett (G)MBSZ aktuális változásai

## Slide 2: MBSZ-hoz kapcsolódó iparági jogszabályváltozások
2013 április 20-ig
  2008. évi XL törvény a földgázellátásról
  19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
  11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról
  13/2004. (II. 13.) GKM rendelet az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról
  (G)MBSZ 2012 – érvényes 2012.09.19 -2013.04.19-ig
Igaz nem jogszabály
  Elosztói engedélyek technológiai utasítása
2013 április 21-től
2008. évi XL törvény a földgázellátásról
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
(A rendelet 2. számú melléklete lett a MBSZ)
Igaz nem jogszabály
Elosztói engedélyek technológiai utasítása

## Slide 3: 11/2013 (III.20) NGM rendelet Hatósági feladatok
Felügyelet
Az éghető gázok csatlakozó vezetékei és felhasználói berendezései, valamint az ezekhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenység műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak.
A feladat ellátása a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés értelmében:
első fokon a Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság hatáskörébe,
másodfokon az MKEH központi szervének hatáskörébe tartozik.

## Slide 4: 11/2013 (III.20) NGM rendelet Hatósági feladatok
4. § (1) A Hatóság a műszaki biztonsági felügyelete keretében:
a) kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hő terhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavételét, átalakítását,
b) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontból történő alkalmasságáról,
c) évente ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató – e rendelet szabályozási körébe – tartozó műszaki-biztonsági tevékenységét,
d) a helyszínen ellenőrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását,
e) kivizsgálja a rendelet hatálya alá tartozó csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedik.

## Slide 5: Műszaki Biztonsági Szabályzat
MBSZ + Földgázelosztói követelmények = Földgázelosztói technológia
Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. esetében:
MK-21-01
Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése
műszaki kézikönyv
A technológiai utasítás és a Szabályzat felépítése teljesen megegyezik.
11/2013 (III.20) NGM rendelet

## Slide 6: Házi nyomásszabályozó épületen belül
Az épületen belül elhelyezett házi nyomásszabályozó biztonsági membránnal rendelkezzen, vagy kétfokozatú legyen és a membrántér a szabadba legyen kiszellőztetve. Közvetlenül az épületbe belépés helyén – az épületen belül – hőre záró elzáró szerelvényt kell beépíteni. Az épületen belül az előzőek szerinti feltételekkel elhelyezett nyomásszabályozó és kapcsolódó gépészeti berendezéseinek telepítése során a külső elhelyezésű nyomásszabályozók nyílászárókhoz rendelt védőtávolságait nem kell alkalmazni. A nyomásszabályozó épületen belül történő elhelyezésénél a legfeljebb 100 m3/h névleges együttes névleges térfogatáramú membrános gázmérők elhelyezésének követelményei szerinti feltételeket kell megtartani. A nyomásszabályozó elhelyezését a földgázelosztó további feltételekhez kötheti.
Az épületbe történő belépés csak földfelszín felett történhet. A nyomásszabályozó helyiségében gázérzékelőt kell felszerelni, melyet reteszelni kell az épületbe történő belépés előtt a gázvezetékbe épített mágnes szeleppel.
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 7: Házi nyomásszabályozó földbe süllyesztve
Földbe süllyeszthető – mind a házi, mind az egyedi nyomásszabályozó – konstrukciók elhelyezése csak más megoldás hiányában elfogadott, ebben az esetben az elhelyezhetőségről a tervező alapos indoklása mellett a Gázhálózati Osztály egyedi elbírálás keretében dönt.
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 8: Gázmérők elhelyezése
Gázmérők
A új létesítés esetén a gázmérőt a telekhatárhoz lehető legközelebb kell tervezni és szerelni, figyelembe véve hogy a telekhatáron belül lévő méretlen gázvezeték hossz a lehető legkisebb legyen.
Épületen belül csak más műszaki megoldás hiányában lehet gázmérőt elhelyezni, ebben az esetben a gázmérő helyét előzetesen az elosztói engedélyessel egyeztetni kell.
Meglevő rendszerek átalakítása során törekedni kell a fenti elvek betartására.
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 9: Gázmérők elhelyezése
Almérő (mellékmérő) a fogyasztói vezetékbe szerelvényként a Társaság, mint földgázelosztói engedélyes engedélyével beépíthető, de elszámolási mérő gyanánt nem vehető figyelembe. Erről a tervezőt és a felhasználót/gázigénylőt a kiviteli terv jóváhagyásával egyidejűleg tájékoztatni szükséges. Almérőre is a gázmérők elhelyezésére vonatkozó előírások érvényesek. Az engedélyezett almérő beszerzése a felhasználó feladata, a terven szerepeltetni kell a mérő típusát.
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 10: Gázmérők elhelyezése
Középnyomású nyomásszabályozóról ellátott membrános (lemezházas) gázmérő épületen belül csak akkor helyezhető el, ha a nyomásszabályozó kétfokozatú vagy védőmembrános.
Változás

## Slide 11: Gázmérők elhelyezése
Technológiai kialakítások
Szerelősín
Előkertes elhelyezés
Fali elhelyezés
Plombálás, jogi zár
Méréstechnika
Oldható kötések, tömítések
Stb. ……….
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 12: Csatlakozó és fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai
Kiegészítések MK-21-ben
Maradtak az MK-21 korábbi előírásai!

## Slide 13: Nyomáspróba
Technikai bonyolítása
Műszerezettség: nyomásmérő a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek
pontossági osztálya: 0,6
mérete: D160
felső méréshatára a próbanyomás 1,1...1,6- szoros sávjába essen (kivétel a ppróba=6 bar, ahol a nyomásmérő felső méréshatára 10 bar)
hitelessége: érvényes (2 év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. (Digitális nyomásmérő-regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg)
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 14: Gázkészülékek elhelyezése
„új létesítés esetén gázfogyasztó készülék kád fölé nem telepíthető.”
„B” típusú készülék – új létesítés esetében – huzamos emberi tartózkodásra szolgáló és azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségben, nem alkalmazható (Kivétel: technológia.)
Már üzemelő, a helyiség légterétől nem független üzemű „B” típusú gázfogyasztó készülék helyére lakó épületek, lakások, és kommunális épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségeiben „B” típusú gázfogyasztó készülék kizárólag az 5.3. pont szerinti egyszerűsített készülékcserével építhető be.
Kiegészítések MK-21-ben

## Slide 15: Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással
Feltételek:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.
(3) A (2) bekezdésben feljogosított gázszerelő rendelkezzen mestervizsgával és a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal.
Jelentkezés az illetékes gázhálózati régiónál
Feljogosítás
Regisztráció

## Slide 16
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!