	ÚJ LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE
	MŰSZAKI KÖVETELMÉNY
	[image: image56.png]FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.





	Gázmérők elhelyezése, 

mérőkötések és védőszekrények
	FG-III-B31-MK007-2011 
	FG-B31

	Hatálybalépés időpontja: 
	Módosítás száma:   0.
	2 / 45 oldal



1. TÁRGY, HATÁLY

Jelen műszaki követelmény ismerteti a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén alkalmazható gázmérők elhelyezését, betervezhető és beépíthető típusait, a mérőkötések kialakítását és a védőszekrényekkel szemben támasztott műszaki követelményeket. Az utasítás hatálybalépését követően az FG-35-T001/2000 M3 jelű technológiai utasítás érvényét veszti.

2. GÁZMÉRŐK KIVÁLASZTÁSA, ELHELYEZÉSE

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén, az újonnan felszerelt gázmérők feleljenek meg az FG_III_B31_MK003, illetve az FG_III_B31_MK004 műszaki követelményeknek.

A gázmérőket úgy kell kiválasztani, hogy átlagos (tervezett) üzemi körülmények között legfeljebb a legnagyobb térfogatáram (Qmax) 85%-án legyenek terhelve.
2.1 Lakossági gázmérők

A gázmérő elhelyezhető az épület határoló falain belül, az épület falába vagy kerítésoszlopba süllyesztve, illetve épületen kívül. A legfeljebb G6 jelölésű, legfeljebb 8,5 m3/h névleges teljesítményigény esetén, külső térben csak hőmérséklet-kompenzátorral ellátott gázmérők létesíthetők. 

Közép- és nagy-középnyomású gázmérés esetén a gázmérő elhelyezhető az épület külső falán, vagy előkertben földbe rögzített keretre esetleg szerelőfalra erősítve. 

A külső térben elhelyezett gázmérők (és nyomásszabályozók) megfelelő védelméről gondoskodni kell (4. pont).
Külső tér: A külső környezettel közvetlenül kapcsolatban lévő, az időjárás hatásainak kitett tér (pl. udvar, kert, szín, nyitott lépcsőház). Külső térnek számít az a belső tér is, melyben fűtés nincs kiépítve, jellemző a 15 °C-nál alacsonyabb környezeti hőmérséklet.
Belső tér: A külső tértől térelhatároló elemekkel (fal és tető) elválasztott tér, amelynek külső térrel való kapcsolatát nyílászáró biztosítja.
Az alkalmazható típusok az 1. mellékletben.
2.2 Nem lakossági gázmérők

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén üzemelő 100 Nm3/h névleges teljesítményű elszámolási gázmérők esetén a mérő kiválasztási és ellenőrzési folyamatot el kell végezni.

Az új fogyasztók tervfelülvizsgálata esetén, míg a meglévő mérővel rendelkező felhasználók tervfelülvizsgálata során a mérőkiválasztás elvégzéséhez csatolni kell a tervdokumentációhoz a 100 Nm³/h névleges teljesítmény feletti mérő kiválasztási és ellenőrzési adatlapot 3/12 sz. melléklet.

A tervfelülvizsgálatra benyújtott tervdokumentációban elhelyezett és kitöltött 3/12 sz. mellékletet a tervfelülvizsgáló mérnöknek egyeztetnie kell a GMO illetékes munkatársával. A GMO illetékes munkatársa az ellenőrzőt 3/12 sz. mellékletet szignójával látja el. Az adatlap a folyamat végén a felülvizsgált tervdokumentáció részeként a tervtárban kerül elhelyezésre.

Gázmérő kiválasztási szempontok

· Lemezházas (membrános) gázmérők G10-G40 mérettartományban alkalmazhatók új mérőhely kialakítása esetén. 

· Új mérőhely kialakítása esetén forgódugattyús gázmérőt kell tervezni és beépíteni a G40 és e feletti mérettartományban.
· A 40 Nm3/h – 650 Nm3/h névleges teljesítmény közötti tartományban törekedni kell a DRESSER vagy Instromet forgódugattyús gázmérők alkalmazására.

· Új felhasználó bekapcsolása esetén a GWF radiális turbinák alkalmazása nem megengedhető!

· Meglévő felhasználóknál mérő teljesítmény változás esetén a GWF turbinákat DRESSER vagy Instromet forgódugattyús gázmérőkre kell kiváltani. (3/13 sz. melléklet és az 3/14 sz. melléklet)

· 650 Nm3/h névleges teljesítmény feletti tartományban szekunder mérésben axiális turbinás mérő alkalmazása lehetséges, de a gázmérő átfogási tartományánál nagyobb működési tartomány esetén a forgódugattyús gázmérő primer méréssel is megengedhető. A mérő beépítési feltételeit a mérő tervezési segédlete szerint kell elkészíteni. (3/15 sz. melléklet)

· Kisnyomás feletti nyomáson, szekunder oldalon történő mérés esetén a mérő túlpörgetés elleni védelméről a mérő ellőtt beépített lassújárású elzáró szerelvény beépítésével gondoskodni kell, primer oldali gázmérés esetén a szabályozó után szükséges elhelyezni a lassújárású elzáró szerelvényt!

· Nyomásszabályzóba integrált mérőkörök esetén mind szekunder nyomáson, mind primer nyomáson történő mérésnél a Kezelési utasítás a nyomásszabályozó állomás és a gázmérő együttes üzemeltetéséről szóló utasítást (3/16 vagy 3/17 sz. melléklet) mellékelni kell a tervdokumentációhoz.

· A forgódugattyús gázmérőknél a legnagyobb megengedhető nyomásingadozás 350 mbar/sec lehet!

3. GÁZMÉRŐ KÖTÉSEK

3.1 Lakossági gázmérők kötései
Lakossági gázmérő kötéseire a 2/5. melléklet ad iránymutatást.
3.2 Nem lakossági gázmérők kötései

3.2.1 Általános előírások
Új építéskor a gázmérők kerülővezetékébe elzáró szerelvényt tervezni, jóváhagyni és megépíteni nem szabad, kivéve:

· DN 150 méretű vezetékbe épített, 400 m3/h és annál nagyobb névleges térfogatáramú forgódugattyús vagy turbinás gázmérők,

· a földgázt technológiai célokra felhasználó fogyasztóknál,

· mérőteljesítménytől függetlenül:

· FŐGÁZ cégcsoport telephelyei,

· kórházak és rendelőintézetek,

· általános iskolák, óvodák,

· minisztériumok,

· követségek.

3.2.2 Új szerelés esetén kialakítható gázmérő kötések
	Gázmérő kötés
	Gázmérő típus, jelölés
	Megjegyzés

	DN 40
	Membrános, G10
	3/1. melléklet

	DN 50
	Membrános, G16
	3/2. melléklet

	DN 80
	Membrános, G40, (G65 kerülendő)
	3/3. melléklet

	DN 100
	Membrános, G100 (kerülendő)
	3/4. melléklet

	DN 80
	Forgódugattyús, G40, 65
	3/5. melléklet

	DN 100
	Forgódugattyús, G65
	3/6. melléklet

	DN 80
	Forgódugattyús, G100
	3/7. melléklet

	DN 100
	Forgódugattyús, G100
	3/8. melléklet

	DN 100
	Forgódugattyús, G160
	3/9. melléklet

	DN 100
	Forgódugattyús, G250-
	3/10. melléklet

	DN 100
	Turbinás, G650-
	3/11. melléklet


3.2.3 Meglévő kerülővezetékek megszüntetése, átalakítása
Ütemterv szerint a meglévő kerülővezetékbe beépített elzáró szerelvényt meg kell szüntetni, kivéve az alábbi eseteket: 

· DN 150 méretű vezetékbe épített, 400 m3/h és annál nagyobb névleges térfogatáramú forgódugattyús vagy turbinás gázmérőknél

· Mérőteljesítménytől függetlenül:

· FŐGÁZ cégcsoport telephelyei,

· kórházak és rendelőintézetek,

· általános iskolák, óvodák,

· minisztériumok,

· hőerőművek,

· távfűtőművek telephelyei,

· követségek.

A korábban kialakított gázmérő-kötés átalakításakor, a mechanikai szilárdság biztosítása miatt a kerülővezetékbe épített, menetes vagy karimás elzáró szerelvény helyére előre gyártott, bevizsgált és elfogadott, megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező ún. „egyszerűsített összekötő idom”-ot kell beépíteni. 

Az egyszerűsített (menetes vagy karimás) összekötő idomok csak a FŐGÁZ hivatalos raktárából vehetők ki és építhetők be, függetlenül attól, hogy a munkát saját kivitelezésben végezzük, vagy arra külső vállalkozót bízunk meg.

A menetes, DN 40, 50 membrános gázmérő-kötések átalakításakor a meglévő kötés vízszintes szakaszába az 1. ábra szerint kialakított egyszerűsített menetes összekötő idomot kell beépíteni.

[image: image1.jpg]T S





1. ábra

Egyszerűsített menetes összekötő idom

Karimás gázmérő-kötések esetében egyszerűsített karimás összekötő idomot kell beépíteni:

· Membrános gázmérők esetében: 3/13 és 3/14. melléklet

· Forgódugattyús és turbinás gázmérők esetében: 3/15-18. melléklet

· A DN 80 és DN 100 méretű kötésbe épített membrános gázmérők és iker kötések esetén a DN 125 és DN 150 méretű kerülővezetéki elzáró szerelvény helyére.

Amennyiben a meglévő gázmérő hely kialakítások a fentiek szerint nem alakíthatók át (pl. menetes elzáró szerelvények esetén), a gázmérőhelyet a jelen utasítás előírásai szerint kell kialakítani.

[image: image2.jpg]



2. ábra

Egyszerűsített karimás összekötő idom

A karimás kötésbe épített összekötő idomot beépítés után a mindenkori érvényes, a jogi zárak elhelyezésére vonatkozó utasításban (FG-III-B31-MU003) foglaltak szerint úgy kell jogi zárakkal ellátni, hogy a karimát illetéktelenek nyom nélkül ne tudják megbontatni. 

A gázmérőkötések átalakításával járó munkák során a felhasználó (fogyasztó) tulajdonában lévő kötéseket és szerelvényeket szükség esetén, megrendelésre ki kell cserélni. A primer oldalba épített mintavevő csonk dugóját le kell hegeszteni.
4. VÉDŐSZEKRÉNYEK

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén alapvetően csak gyári kialakítású (gyártmány) fogadható el védőszekrényként. Amennyiben nem gyártmány beépítése az igény, akkor a terv részeként el kell készíteni a védőszekrény gyártási rajzait, háromvonalas összeépítési tervét. Minősített, elfogadott gyártmányok esetén a szekrényben lévő kötésanyagok között a gérvágású fejcső, átmenő zárt házas golyóscsap elfogadható).
A gázmérő szekrény olyan befoglaló méretű és belső elrendezésű legyen, hogy:

· a benne található berendezés(ek), szerelvények, kötések jól hozzáférhetőek legyenek,

· az elrendezés biztosítsa az adott kötéstávolságú gázmérő szerelhetőségét, a megfelelő szerelési távolságokat,

· biztosítsa a gázmérő számlálójának, a gázmérő és az esetleges nyomásszabályozó gyári adatainak leolvashatóságát,

· a fogyasztói főcsap jól hozzáférhető legyen,

· a szekrényben található elzáró szerelvények nyitott és zárt állása akadálymentesen megvalósítható legyen, a nyitott/zárt állás a kötésekhez való hozzáférést és a védőszekrény ajtajának zárhatóságát nem befolyásolhatja, a szerelvények kezelőszárának bármilyen okból történő eltávolítása TILOS!

· a szekrény és a kisnyomású mérőkötés tegye lehetővé a mérőszabályozó esetleges utólagos beépítését,

· a gázmérő tehermentesítése érdekében a szekrényben lévő gázvezetéket a mérőcsatlakozás mindkét oldalán csőbilinccsel kell rögzíteni, vagy szerelőlappal kell szerelni,
· kis- és növelt kisnyomású ellátású területen az FG_III_B31_MK001 műszaki követelménynek megfelelő sarok gázfőcsap mellett egyéb kivitelű zárt házas golyóscsap is elfogadható,

· a védőszekrényt zárható (csukható) ajtóval kell ellátni (mágnes, mágneses zár nem alkalmazható!),

· a védőszekrényt minden esetben ki kell szellőztetni, 
· külső térben elhelyezett védőszekrény a csapadék, időjárás káros hatásaival szemben kellő védelmet nyújtson,

· meglévő, külső térben elhelyezett gázmérőkhöz utólagosan épített védőszekrényeknek is ki kell elégíteniük a fenti pontokban felsorolt követelményeket,

· új szerelésnél a védőszekrény mérete tegye lehetővé a hitelesítési mérőcserénél esetlegesen felmerülő kötéstávolság változtatásának lehetőségét,

· a kötésmagasság a padlószinttől (600) 900-1600 mm közötti magasságban legyen.

Védőszekrények kialakítása
Előkerti alépítmény (tartószerkezet) kialakításának főbb követelményei:

· A tartóoszlop legalább a 20x30x2 mm-es zártszelvénnyel egyenértékű szilárdsági paraméterekkel rendelkezzen.

· A tartóoszlop mindkét vége lezárt legyen, a korróziós hatásokkal szembeni védelem galvanizálással készüljön.

· Ki és belépő oldali védőcsövek együttes mozgásának biztosítása összekötésükkel legyen garantált.

· PE cső felvezetési szakasza mindkét oldalon védőcsőbe kerüljön,
· A védőcső varratnélküli acélcsőből készüljön, felső vége a védőszekrényen belülre, alsó vége 300 mm-re a talajfelszín alá nyúljon.

· Mindkét védőcső felső végére, a PE-acél összekötő részére, saját anyagából, tágítással fészek készüljön. 
· Mindkét védőcső talajszint alatti végéhez minimum 2 m hosszú, épületnél a védőtávolság határáig kiépített perforálatlan PE dréncső csatlakozzon, a védőcsőre húzva, 50 mm nyúljon a talajszint fölé.

· Főelzáró szerelési magassága 0,4-1,2 m között legyen

Előkerti felépítmény (szerelőlap + szekrény) és a külső fali felépítmény (szerelőlap + szekrény) kialakításának főbb követelményei:

· Szerelőlap minden esetben fémlemezből készüljön, a szerelvények stabil tartására legyen alkalmas és biztosítsa az elkülönülő fémszerkezetek érintésvédelmi összeköttetését.
· Acéllemez szekrény korrózióvédelme alapozás után két réteg zománcfestéssel, vagy porszórással legyen biztosított. A műanyag burkolat -20C°…+50C° hőmérséklettartományban legyen tartósan ellenálló. 
· Összekötőcsövek (fejcsövek) kialakítása megoldható ívekkel, (minősített gyártmányoknál gérvágással is), a tartós korrózióvédelem legyen garantált (pl.: galvanizálással-horganyozással).

· Nyomásvételi csonkot a gázmérő utáni szakaszba kell beépíteni (méretlen szakaszba beépíteni tilos).

· Gázmérő elhelyezésére alkalmas állomásoknál a mérő szerelhetősége, láthatósága és leolvashatósága az ajtó nyitásával, vagy leemelhető fedél esetén a fedélbe ágyazott műanyag ablakkal legyen biztosított.

· Gázvezeték és a burkolat között közvetlen kapcsolat nem lehet.

· Burkolat kézzel, vagy egységesített kulccsal legyen nyitható-zárható.

· Szekrény átszellőzése ajtó körüli illesztési hézaggal, vagy perforációval biztosított legyen.

· Külső fali felépítmény esetében a szerelőlap a falszerkezethez mereven rögzíthető legyen.

A csatlakozók tengelyvonalai a mérő vízszintes felületéhez viszonyítva a függőlegestől 1°-nál nagyobb mértékben nem térhetnek el. A csatlakozócsonkok szabad végénél mért tengelytávolság a névleges értéktől ± 0,5 mm-nél nagyobb mértékben nem térhet el. A tengelyek párhuzamostól való eltérése 1°-nál nagyobb nem lehet. A csatlakozócsonkok szabad végei a mért vízszintes felületéhez mérten 2 mm-nél nagyobb mértékben nem térhetnek el.
1. mellékletek: Beépíthető lakossági gázmérő típusok
	Típus
	csonktáv.
	csonk, méret
	Qmax (m3/h)
	Elhelyezés

	Actaris G4 RF1
	250
	2 cs, DN 25
	6
	Beltérben

	ELSTER BK-G4T
	250

110

152,4
	2 cs, DN 25
	6
	Kültérben

	ELSTER BK-G6T
	250

152,4
	2 cs, DN 25
	10
	Kültérben


2. mellékletek Lakossági gázmérők és nyomásszabályozók elhelyezése
2/1. melléklet Földbe süllyesztett nyomásszabályozó, kerítésbe és falba süllyesztett fogyasztói csatlakozási pontok

1. Földbe süllyesztett nyomásszabályozó állomás

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. működési területén földbe süllyesztett házi nyomásszabályozó állomás építhető, ha az alábbi követelményeknek megfelel:

· a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által rendszeresített, beszerzésre kerülő nyomásszabályozó típusok beépíthetők,

· a ház mechanikai terheléssel szemben ellenálló (legalább 250 kN teherhordó képesség),

· illetéktelen hozzáférés ellen védett (zárható),

· vízelöntés ellen biztosított,

· üzem közbeni ellenőrzés, kezelés, karbantartás biztosításához a szabályozó a kötések megbontása nélkül kiemelhető. (tömítés nélküli kompenzátor rendszer),

· a házi és egyedi kategóriába tartozó nyomásszabályozó kétfokozatú a növelt biztonság érdekében.

	[image: image3.wmf]
	[image: image4.wmf]Golyóscsap

PE-acél 

összekötővel

D20

D32

PE acél 

összekötő

JFS-EKB

n

yomásszabályzóval



	


M2/1-1. ábra Földbe süllyesztett nyomásszabályozó állomás

2. Kerítésbe és falba süllyesztett nyomásszabályozó állomás a felhasználó kérésére és költségére az alábbiak szerint építhető be

	[image: image5.wmf]

	M2/1-2. ábra 
Közép-, nagyközép nyomás esetén, PE anyagú leágazó elosztó vezetékbe építhető kerítésbe süllyesztett nyomásszabályozó állomás


	

	[image: image6.wmf]

	M2/1-3. ábra
Közép-, nagyközép nyomás esetén, PE anyagú leágazó elosztó vezetékbe építhető falba süllyesztett nyomásszabályozó állomás


	[image: image7.wmf]
A falba süllyesztet, kiszellőzetett légterű állomás fokozott védelme miatt a nyomásszabályozó állomás elhelyezhető az épület nyílászárójától mért vízszintes távolságban 2 m helyett 1m-re.


	M2/1-4. ábra
Közép-, nagyközép nyomás esetén, PE anyagú leágazó elosztó vezetékbe építhető falba süllyesztett, fokozott védelmű nyomásszabályozó állomás


	[image: image8.png]HGR -40 -H -sZ
falba silllyesztett gaznyom asszabaly ozé allom as

i
W

D75 mirets
e

reon





	M2/1-5. ábra
Közép-, nagyközép nyomás esetén, PE anyagú leágazó elosztó vezetékbe építhető falba süllyesztett, fokozott védelmű egyedi nyomásszabályozó állomás


3. Kerítésbe és falba süllyesztett, főelzárót is tartalmazó gázmérő állomás

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. működési területén kerítésbe, illetve falba süllyesztett fogyasztói csatlakozási pontok a következő feltételek teljesülése esetén építhetők be.

Kerítésbe süllyesztett főelzáró, gázmérő telepítése a felhasználó kérésére, költségére
	közterület határán lévő kerítésoszlopba telepíthető, ha:

· a főelzáró korlátozott hozzáférésű, telekhatártól fél méteren belül kezelhető,

· a lemezszekrény horganyzott, főelzáró vészzárhatósága érdekében a szekrényen betörhető ablak van,

· a szekrény csak a magánterületről nyitható,

· a beszerelt gázmérő hőmérséklet-kompenzátorral ellátott,

· szerelhető a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-nél rendszeresített mérőszabályozóval, közép illetve nagyközépnyomásról szabályozást biztosító nyomásszabályozóval,

· a szekrényből kilépő gázvezeték PE anyagú, dn 32 vagy dn 40 méretű.


Falba süllyesztett főelzáró, gázmérő telepítése a fogyasztó kérésére, költségére

	közterületről kezelhető falba telepíthető, ha:

· a főelzáró korlátozott hozzáférésű,

· a lemezszekrény horganyzott, főelzáró vészzárhatósága érdekében a szekrény előlapján betörhető ablakú,

· a beszerelt gázmérő hőmérséklet-kompenzátorral ellátott,

· szerelhető a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-nél rendszeresített mérőszabályozóval, közép illetve nagyközépnyomásról szabályozást biztosító nyomásszabályozóval,

· az épület falán keresztül vagy a homlokzatra kivezetett gázvezeték acél anyagú, 1" méretű


Falba és kerítésbe süllyesztett gázmérő állomások kialakíthatók egyedi nyomásszabályozóval, ipari gázmérőkkel, hagyományos vagy iker kivitelben is.

2/2. melléklet: 
Elster BK-G4T

[image: image9.jpg]BK-G4 és BK-GAT

MinGségi gGzmérd
hziariGsok szméra

e ——

B e o e e < it s
e e o oot e = oo i
B o v s s b it

D it ittt o ki e s o
[

st st o s 3 sy
R L S T TS

Mt s ey et 3 st ks s .
e e e e e i+
oo oy o s st oy s
O o S i it s
i o e s e

Jrrs—
.

by i
pre—

T 30 i 0059 s
[r————

B em——
freiy

e,
oo e 0%

BK.GA s BK.GAT: Mindsdgi hziortos g@zmérs

[ro—

‘ = 5

i .

. i ————
e e





Elster BK-G6T

[image: image10.jpg]BK-G6 és BK-G6T

Mintstgi gtamér
Meti Briogola2 er

JE—

[

R

ey
e
re—

-

e

A e s

G865 BT Mingsbgihazarts adzners V=2

i .

[





2/3. melléklet: EURO KOMBIBLOCK EKB-10, EKB-25 típusú nyomásszabályozó adatai

	[image: image11.jpg]




	[image: image12.jpg]'Konstrukcio és felepites

Biztonsagi lefuvato szelep
Safety blow-off valve

Biztonsagi membran
Safety diaphragm

Termikus biziosito
2. fokozat

2. Stage

J -

Gazhianybiztosito
Gas-loss protector





	[image: image13.jpg]Biztonsagi gyorszar 1. fokozat
Safety shut-off valve { 1. Stage

Bomononyomas  Kozosmyomas  Kimeno myomas_ Logiar momas
It prossro Itamodito prosiro Outol prossre. Amosprorc pressre





	[image: image14.jpg]aluminium ontveny

aluminium ontveny
Csatiakozas be- es Kimenethez: horganyzot acel
Beis0 reszek: acel, sargarez, moanyag
Membranok:  perbunan (pentanallo gum)

O-gyora: NBR, FPM

Vizsgalatok

Minden keszoleket silardsagi, tomorsegi. vala-
mint mokodesi vizsgalatnak vetork ala es doku:
mentaljuk a gyaron beldl az orszagos eloirasok:
nak megfeleloen.

Keresre a keszolek kalibralasa is megold
hato.




	[image: image15.jpg]EKB-10

Tbor] | [Pe/Po=0.3 bor] | [ PouPa=5 bor |

H 4 & H ) 2 ] w18
Q (min/h)





[image: image16.jpg]EKB-25

13
Q (men/h)






	[image: image17.jpg]Tormikus kvt
A bk conot s Daston! ot o, anoy

2 105 C Kokl nomesodel oeresekc Naen rar o5
1000 °C remerseinel tomoren zat alapoiban marac

sa0

A bels roszo seonnyozDacs ol vedoime rdokeben Ko
VaIacio il encelkeresre. Egy vGOS2ro, amel 2 Deipo
cSonk csatiKorasaval pemend olgall Klelkent heyenie
K o, vagy ogy Tlmacs, mlya ) & nyomasszaDa.
yoro_ Kszorloso nokol csoron fltve tsttan! lonot
E2 csaK SaroRkAciban enesoges

A bizonsagt ayoszara onao eszogecgant a2 EURO KOM-
BBLOCK oaira van esrowe s gy, hogy 3 imeno
oIS (0 0k0zs) o oMok ogy mogengodt ok .
Igony Sl KBkl G0 3 Donsag QYo  kimend
momas gy Moot ok a3 OGNS 5z 2
ity

Nyomasszabayozas

A2 050 szzbayo foromman (@ofckozaan) a pomen
njomas 0.25 bar-0s (015 bars) Koz myomasta csckkon
Kisoob bormand nyomas osolon a7 050 fokczaol dzomon
0 ey s tolgsen Kinya. A masoaK sapayoro
foKoraiban (ofoKormiben) @ szabaoras cgy alandorek
‘Alaszt Km0 ryomasisD . A7 00 szabAYOID
OKOTAIDEN DOKDVRAGED 3431 5El 3 Masod 200D
fokozat atveszl 2 Kmeno nyomas allanco sainien tariasat




[image: image18.jpg]‘Biztonsagl membran

Kansag st 3 masoak sabayord okl DAOSIG.
mambeanal s olavat, amoy sa szbaE) Mot
@l MGaKAGEITa & G3F 7303003 pAasaL

Ganiany bisosto szorkezst

A Ditonsagt yorszar nowOl i solen a masoalk sza-
baiyo0 fokozat gamlanyizostoal Is felszoroiolo. A
orkcac a Kimand nyomas max. 50K-0s ncvogos rck-
75 10270 CSORAGNESE o56ten o MOKDGESDE:

N gamianyoinosto nyiasa Kok K0 lenet: eqyosz
2 mono gaimyomas omelkadaso oscion automatius nyl-
tassal, masisat yomogomobal manuaisan tortonnol

Bztonsagi fetavalo szoiep

A bizonsagt et szlopet ttaimasd KAl 3 masoclk
Tokoral (Dowora) CSalkorasEDaN. ogy SBloD YRk
aaKoaneo




	[image: image19.jpg]Maszaki adatok

EURO KOMBIBLOCK:
EKB-10 tipus / type EKB-10

Akaimazasi torolet: hai nyomas. es

pari szabalyozokent

Technical Data

EURO KOMBIBLOCK:
EKB-25 tipus / type EKB-25

Akalmazesi tortlt: haz nyomas. ¢s

ipari szabalyozokent

Field of applcaon: _qas pressure requator for  Field of application: _qas pressure requiator for
hori and indusira purposes homs nd indusina purposes

Mogengodheto bomend ryoms: o Mogangedhet6 bomond nyomas: o

P ot pressuro: 01100 bar - por et prossure: e

Novioges stmaro Novioges atmeros:

Nominal dimansion: PN25 - Nominal dmersion: Dhizs

Kiment nyomastariomany: Kimond ryomastartomeny:

Outlet prastre range: 13100 M Oyt prossur range: I

Gyorszr beaiias Gyorszar baaltas eromany:

Sl rango of sefety st of vaivo: Sof fango of saftyshut of v

fosc/who 30130 mbar  fokdiwho 30130 mbar

sisofuru - J0mbar  ako/wu 5 - 70 mbar

Szabalyozes ostaly. SRes  Sibdlyorasi osaaly: hcio

Roguietoryclss Roguiatory o

Zavonyomes oszaly: Zeronyomas osaaly

Lock Up possuro class: 75620 {ock Up passro cass: Z5620

feks0/uho AG10

Iganybevetal osaaly/Accuracy;
alsofhu AG30

Telso/who AG10

Igenybovatal ostaly/Accuracy:
alsowhu AG30





[image: image20.jpg]Seabdiyozdsl oxztdly: SMG5 pebaozsl csadly S/RG10
Rogidor Rk
e oSy :
Lock up pessure ciass: 2/SG20 ek pessure ciass: 25620,
e iy T i iy R
S S
tsramio mennyiseg: lasca diagramot  Ataramio mennysag: \asd a diagramot
fas e b T
g pE—
B B
e e e =
Range of temperature: 0AN0TE wdmwmm 3075+ 00IE
- g —
. e =
e P
Thermic release cc.: 105°C " Thormic rolessa cc.: 165G
ottt e oo e
kolso menetes (iasd tablazat) kaiso menetes (lasd tablazat)
g e R e
‘outer threaded (see table) outer threaded (see table)







2/4. melléklet: GÁZGÉP Flat Flow mérőszabályozó
[image: image21.emf]
[image: image22.jpg]Typ Anchluss- Gaszdhler | Anschluss- | Einbauhéhe Durchfluss Qmax (m’/h Erdgas) Gewicht
Tipus nennweite Gazmérék gewinde Beépitési bei pa+ ...(mbar) suly
Névleges Csatlakozé | magassag Ataramlas @max (m’/h foldgaz) kg
csatlakozasi menet pa+ ...(mbar) esetén
atmérs
A B (mm) G4 G6 G10 G 16
FF DN 20 G4 G1 50 +4 mbar 0.4
DN 25 G4/Gé G1% 50 +4 +10 mbar 0.4
DN 32 G6/G10 G1% 50 +4 +10 +20 mbar | +33 mbar 0.5
DN 40 G10/G16 G2 55 +4 +14 +26 0.5
FF-E DN 25 G4/G6 G2 60 +4 +10 0.5





2/5. melléklet: mérőkötések
[image: image23.jpg]8

=
(o042 Fodgelscts: K. |
i
- ™ rboiz Foidgtacloszios Kt, | e,
ot s s i | OO0
FOGAZ TIPUSSZEKRENY | s | | FOO2 lataates ki
ELOKERT! VALTOZAT Ll i





M2/5-1 ábra: FŐGÁZ típusszekrény, előkerti változat

[image: image24.jpg]A

NEzer ‘

——

’

m
4
o
zm hy
E. 3 2}
% -
i

5

1

9

P et [
ad e
o FOGAZ Fiigizelosasi K,
e
e |
FOGAZ_TIPUSSZEKRENY. FOGRZ Pldgtzelosies KT
FALRA SZERELT VALTOZAT ol vty





M2/5-2 ábra: FŐGÁZ típusszekrény, falra szerelt változat

Heat gyártmányok
[image: image25.jpg]550

100

550 ) 210

PE D32 SDR11 PE D32 SDR11 Védocsotarté hiivelyezés
(A bemend oldal szerelésekor idefglenesen kivehetd)



 [image: image26.jpg]75

250

DN25-acél

~385

550

120

210

75




M2/5-3. ábra: Kisnyomású mérőkötés előkerti, fali és süllyesztett megoldásokhoz, 

fogyasztói vezeték kivezetés lehet: alsó-felső, hátsó
[image: image27.jpg]100

210

120

PE D32 SDR11

PE D32 SDR11 Védocsotartd hivelyezés

(A bemenb oldol szerelésekor ideiglenesen kivehets)



 [image: image28.jpg]75

250

DN25-acél

~385

550

400

210

120




M2/5-4. ábra: Növelt kisnyomású mérőkötés előkerti, fali és süllyesztett megoldásokhoz, 

fogyasztói vezeték kivezetés lehet: alsó-felső, hátsó

[image: image29.jpg]0

1

#50.3x3





M2/5-5. ábra: Közép-, nagyközép-nyomású mérőkötés előkerti, fali és süllyesztett megoldásokhoz

[image: image30.jpg]~250

150

365
250
DN25—acél




 [image: image31.jpg]



M2/5-6. ábra: Szerelőlapos mérőkötés, belső térben, külső térben-védőszekrényben

[image: image32.jpg]550

100

550

210

Takardlemez

120

022 (028)-CU

PE D32 SDR11

Véddcsotarto hivelyezés
(PE—acél Bsszekdtd szerelésekor ideiglenesen kivehetd)




M2/5-7. ábra: Réz anyagú fogyasztói vezeték kialakítási lehetősége
[image: image33.emf]
M2/5-8. ábra: Présidomos (réz anyagú) csatlakozó és fogyasztói vezeték esetén mérőkötés viega alaplappal

[image: image34]
M2/5-8. ábra: Acél-réz átmenet kialakítása a hagyományos mérőkötésnél
3. mellékletek: Nem lakossági gázmérők kötései

3/1. melléklet: DN 40 méretű mérőkötésbe épített, G10 membrános gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni. 

[image: image35]
3/2. melléklet: DN 50 méretű mérőkötésbe épített G16 membrános gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image36]
3/3. melléklet: DN 80 méretű mérőkötésbe épített G40, 65 membrános gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image37]
3/4. melléklet: DN 100 méretű mérőkötésbe épített G100 membrános gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image38]

3/5. melléklet: DN 80 méretű mérőkötésbe épített G40, 65 forgódugattyús gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image39]
3/6. melléklet: DN 100 mérőkötésbe épített G65 forgódugattyús gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image40]
3/7. melléklet: DN 80 mérőkötésbe épített G100 forgódugattyús gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image41]
3/8. melléklet: DN 100 mérőkötésbe épített G100 forgódugattyús gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image42]
3/9. melléklet: DN 100 mérőkötésbe épített G100 forgódugattyús gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image43]
3/10. melléklet: DN 100 mérőkötésbe épített G250 forgódugattyús gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image44]
3/11. melléklet: DN 100 mérőkötésbe épített G160, 250 turbinás gázmérő, új szerelés esetén. Meglévő kerülővezeték megszüntetésekor, átalakításakor a 3.2.3 pont szerinti egyszerűsített összekötő idomot kell alkalmazni.

[image: image45]
3/12. melléklet: 100 Nm³/h névleges teljesítmény feletti mérő kiválasztási és ellenőrzési adatlap (minta)
	Tervszám:
	
	
	

	Felhasználó:
	
	
	

	Fogyasztói hely címe:
	
	
	

	Tervezett/Meglévő beépített berendezések
	 
	 
	TERVEZŐ tölti ki!

	Beépített összteljesítmény:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Egyidejű maximális teljesítmény:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Minimális teljesítmény:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Tervezett/Meglévő gázmérő
	
	 
	

	Típusa:
	 
	 
	

	 
	
	 
	

	Névleges teljesítménye:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Névleges maximális teljesítménye:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Mérési nyomása:
	 
	bar
	

	 
	
	 
	

	Átfogása:
	 
	%
	

	 
	
	 
	

	Maximális mért korrigált teljesítménye:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Minimális mért korrigált teljesítménye:
	 
	 Nm³/h
	

	 
	
	 
	

	Mérő telepítés módja:                     □ épületben
	□ lemezszekrényben
	

	 
	
	 
	 

	Megjegyzés:
	 
	 
	GMO munkatársa tölti ki!

	 
	
	 
	

	Aláírás:
	
	 
	

	 
	
	 
	

	A mérő telepítéshez hozzájárul:        □ IGEN
	□ NEM
	 
	

	 
	 
	 
	

	Indoklás:
	 
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	


3/13. melléklet Turbinás gázmérő műszaki jellemzői
[image: image46.emf]
[image: image47.emf]
3/14. melléklet

[image: image48.emf]
[image: image49.emf]
3/15. melléklet DMD DRESSER ROOTS®METERS (gyártói katalógus kivonata)

[image: image50.emf]
A konstrukciónak köszönhetően a beömlő oldalon lévő gáz a forgódugattyúk által mindig le van választva a kibocsátó oldalon lévő gázról, ezért már 0,05 mbar-os nyomáskülönbség is elegendő ahhoz, hogy mozgásba lendítse a forgódugattyúkat. 

A kétoldali lehúzó élhez még egy horony is ki van képezve, aminek segítségével a 250 μ-nál kisebb méretű szennyeződések a mérőt problémamentesen el tudják hagyni. A 250 μ-nál nagyobb méretű szennyeződések mérőbe kerülésének megakadályozására a beömlési oldalon egy megfelelő méretű szűrőt kell beépíteni. 

Mérési tartomány: TQM G40-G65-ig az 1 : 100 és a G100-G250-ig az 1 : 160. 

[image: image51.emf]
Hibagörbe

Terhelés a Qmax. %-ban

Új számlálómű

A Dresser TQM mérője számos kiemelkedő tulajdonságú új számlálóművel rendelkezik: 

· 355°-kal elforgatható, 

· a számlálómű üvegének 45°-os szögkiképzése segíti a problémamentes leolvasást, 

· számlálómű gázmentes térben van elhelyezve, működtetése mágneses kuplunggal történik, 

· alumíniumból készült a számlálómű ház, 

· az alap felszereléshez tartozó NF (kisfrekvenciás) impulzusadó a hitelesítő plomba megrongálása nélkül két csatlakozási helyre utólag is felszerelhető, 

· az NF impulzusadó tokozott (átmeneti korróziótól mentes) kivitelű és kábelével együtt egy egységet képez, 

· a külső NF impulzusadóhoz kiegészítésül opcióként belső HF (nagyfrekvenciás) impulzusadó is kapható, 

· a számlálómű teljes élettartama alatt olajjal feltöltve - karbantartást nem igényel. 

Wiegand nf impulzusadó
A TQM sorozat egyik újdonsága WIEGAND szenzoros potenciál független NF (kisfrekvenciás) impulzusadó. A WIEGAND impulzusadónak a Reed érintkezővel szemben az alábbiak az előnyei: 

· nincsenek könnyen törő üveg alkatrészek, 

· nincsenek mozgó alkatrészek, 

· konstans impulzustartam, 

· nincs korlátja a kapcsolási ciklusok számának. 

Üzemi nyomás
A ROOTS® mérő pontossága független az üzemi nyomástól. Figyelemre méltó hogy már 15 mbar üzemi nyomástól kezdődően garantált a pontos mérést. A megengedett maximális üzemi nyomás G650 méretig 16 bar, illetve a nagyobb méretű mérőknél 8 bar. A legnagyobb megengedhető nyomásingadozás 350 mbar/sec. 

Hőmérséklet tartomány
A ROOTS® mérőknél a megengedett üzemi gáz hőmérséklettartománya –40°C – +60°C, ezért megengedett a kiegészítők nélküli, szabad térben történő elhelyezése. 

Beépítés
A turbinakerekes gázmérőkkel ellentétben a ROOTS® mérőknél nincs szükség meghatározott hosszúságú beömlési- és kibocsátási szakaszra. Ennek eredményeképpen egyszerű és kompakt felépítésű berendezés alakítható ki.
A G16 - G650 méretek valamennyi mérője alumíniumból készült, így azokat tarthatja a csővezeték, alátámasztásuk nem szükséges. A ROOTS® mérőket vízszintes és függőleges átfolyási irányhoz lehet beépíteni. Alapkivitel a függőleges átfolyási irány felülről való beömléssel, illetve a vízszintes átfolyási irány balról történő beömléssel. A beömlési helyre mindig fel kell szerelni a tartozékként szállított ˝kalapszűrőt˝, hogy a 250 μ-nál nagyobb méretű szennyeződések ne kerülhessenek a mérőbe.
[image: image52.jpg]ROOTS®-TQM MERG MUSZAKI ADATAIL

Méret
DN

PN

P
Qumax
Quin
Mérési
tartoméany
Mérés
kezdete
Mérés
leallitasa
AP Start
AP - Qumax
NF
impulzus
HF
impulzus

bar
bar
m%h
m¥h

m3h
m3h

mbar

mbar
e
Tmp./m?

e

G16
50

G25
50
16
16
40
0.8

1:50

0,025

0,025
0,03
0,90

0.1

1766
0
10

G40
50
16
16
65

0,65

1:100

0,020

0,03
1.23

0,1
8832

10

G65 G100 G160 G160 G250 G400 G400
50 80 80 100 100 100 150
16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16
100 160 250 250 400 650 650
1 1.6:|| 25 | 2,5 4 6.5 13
1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:50
0,020 0.035 0,060 0,060 0,090 0,300 0,600
0,015 0,030 0,050 0,050 0,070 0,163 0,500
0,03 003 0,03 003 003 003 0,08
2 [BIS798 47| (51233 BRSO 3 308 (82550
0,1 1 1 1 1 1 1
7060 4760 1795 1765 1190 883 476
10 10 10 10 10 10 10

1000
20

1:50

1,000

1600
80

1:20

0,82

0,08
4,50

10




[image: image53.jpg]



[image: image54.jpg]MERETEK ES SULYOK

M]?‘I,RtE G16 | G25 G 40 G65 | G100 | G160 | G250 |G 400|G 400 |G 650 | G 1000
DN 50 50 50 50 80 80/100 100 100 150 | 150 200
L(mm) | 171 171 171 171 iy 241 241 241 | 406 | 457 533
A(mm) | 316 353 357 388 460 502 620 692 | 684 | 823 925
B (mm) | 197 217 213 229 265 292 343 382 | 373 | 442 504
C (mm) | 119 137 144 159 195 210 277 310 | 311 | 381 21
D (mm) | 152 152 177 177 177 226 226 241 | 457 | 457 457
SULY 8 9.5 12 13 15 27 37 45 90 110 129





Nyomáscsökkenési diagram

DRESSER TQM G 16 – G 650
[image: image55.emf]
3/16. melléklet Nagyközépnyomású ill. középnyomásról működő nyomásszabályozó után beépített gázmérő üzemeltetése

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. tulajdonát képező gázmérő károsodását, meghibásodását eredményezheti, ha nem szakszerűen történik a létesítmény gázellátását biztosító nyomásszabályzó egység kezelése.

Abban az esetben, ha a nyomásszabályozót a hozzátartozó biztonsági gyorselzáróval a gázkimaradást követően üzembe kell helyezni, azt csak a következők szigorú betartásával lehet elvégezni.

A fogyasztói vezeték üzembe helyezése előtt a gázmérő előtti elzáró szerelvényt minden esetben le kell zárni.

Az elzáró szerelvény zárása után szabad csak a nyomásszabályzó állomást üzembe helyezni a rendelkezésre álló kezelési utasítás alapján. Nagyon fontos a biztonsági gyorselzáró újbóli üzembe helyezése (beélesítése ) esetén a gázmérő előtti elzáró zárt helyzete, mivel a gyorselzáró nyitásakor rendkívül nehéz elkerülni a nagynyomású gáz rövid idejű „ütését”, ami a nyitott elzáró esetén a gázmérő meghibásodását okozhatja.

Az üzembe helyezést követően először meg kell győződni a beépített nyomásmérő segítségével, hogy a fogyasztói rendszer által igényelt nyomás rendelkezésre áll-e. Ennek sikeressége után lehet csak újból gáznyomás alá helyezni a fogyasztói vezetéket, a lezárt gázmérő előtti elzáró óvatos, lassú nyitásával. Kerülni kell a gázmérő hirtelen rövid idejű túlterhelését, ami szintén a gázmérő meghibásodásához vezethet. 

Fentiek szigorú betartása különösen fontos, nagykiterjedésű fogyasztói rendszereknél.

A nyomásszabályozó kezelését minden esetben a mai napon átadott utasítás szerint kell végezni, ellenkező esetben ha a gázmérő meghibásodását a helytelen kezelés okozza, úgy társaságunk a javítás és újrahitelesítés költségeit áthárítja a Felhasználóra.

3/17. melléklet Nagyközép-és középnyomású gázmérés üzemeltetési körülményeinek biztosítása

Abban az esetben, ha a gázmérő a fogyasztói nyomásszabályozó egység elé kerül beépítésre, az üzembe helyezéskor a következők biztosítása fontos.

A nyomásszabályozó állomás indítása:

A gázmérő előtti elzáró szerelvényt csak óvatosan, lassan szabad nyitni, biztosítva a gázmérőben és az utána lévő vezetékrendszerben a nyomás lassú kiegyenlítődését a nyomásszabályozó egység előtti zárt gázelzáróig. Az elzáró hirtelen nyitásával, különösen a nagypontosságú forgódugattyús gázmérők esetében, a hírtelen nyomásváltozás a mérő eszközben meghibásodást okoz, azt tönkre is teheti.

A gázmérő nyomás alá helyezését követően van lehetőség a nyomásszabályozó üzembe helyezésére annak zárt kilépő elzárójáig. A nyomásszabályozó állomás üzembe helyezését a kezelési utasítás szerint kell elvégezni, ellenőrizni kell a nyomásszabályozó állomás beállított nyomását, annak megfelelőssége esetén szabad csak a szabályozó kilépő elzárójának lassú nyitásával feltölteni a fogyasztói vezetékeket.

Kerülni kell a beépített gázmérő ill. a nyomásszabályozó dinamikus igénybevételét, különös tekintettel a gázmérő túlterhelésére.

Fentiek szigorú betartása különösen fontos, nagykiterjedésű fogyasztói rendszereknél.

A nyomásszabályozó kezelését minden esetben a mai napon átadott utasítás szerint kell végezni, ellenkező esetben ha a gázmérő meghibásodását a helytelen kezelés okozza, úgy társaságunk a javítás és újrahitelesítés költségeit áthárítja a Felhasználóra.







[image: image56.png][image: image57.jpg]ETEREEEY
)
SR Az
i
i o
o s
Vi (s
ErrET S
wn o]
v | ST vz
m |
[ e — T
wmam s g
on (st W
[ ST T B S| !
(a0 en 90 0 [ Qa7 o | !
oang. OTQLOY Sy | !
L 0N 00 L ST | .\
o n0dT L, DZSSOH Symn| 3
[ TR0 A 7| oo | ey T3t 2| ! -
I \zmi e | om0 o] !
[ e BT !
[ EE) o o i
[ w0l i Sy i
[ T e ma =) ;
N S ! N e
o] ~ ThA T N7
e SATEL G| |
| R A A T -
D (VL R
I o (s st ===
[ o ] m—_ L AR -
TSIUNQL QTTYNYINGA S3-WN € LIQZQN HydvINIMWX NGONIN— L

YANIOZSH TAMRNAZY]




[image: image58.jpg]IS WORE)
| w
-_ —

[

T Y W EEEE NS
wa | ow 05 somman
om0 [ETEEE i
e @ 5 ona iware

P )
o UL UM

[ o

o e |

=
T
7
©
v
s
9
7o

IS S VILSOLZ "L ISYIZSOTIZYOT 2¥9Q4 ¥ 1Qunzy9 ¥

SIOAIM

0091 Topisoped




[image: image59.jpg]- ul_
vy 1
son | s ol |
s |y sy sy

e 50 o

s

nusaze

T4 21904 ¥ LOUESIY




[image: image60.jpg]A213IZS34 WIOPIRSD) |

Lo

B

i

a

[

5

a

e

T

INRIZS 53 VUSOLZIA ‘LM SYLZSOTIYOTIOS 29904 ¥ 19830

a0sh Tomsopd




[image: image61.jpg]™ o

oz

la zsn

W@z

1o zsn

P SO QOHSE

]

HANZSIH
AZSITM KSYZONTLYSD YONOURSD ¥~
W QT QIHTIINTYNTo

S
IO (T
325 §3 WUSOITE "Ly



[image: image62.jpg] spasrEECH o0

] EEEED

o e m)

OXE

T



[image: image63.jpg]-
s RS oo o , ]
2 S e | oy i /
w029, | o' | - "
EEr) Er N ,
e e L v selil o ;
i
i e
e e B I
=

s

WLSOIDS "8y YZSUBOT

e



[image: image64.jpg]e

HE

o R o 0| 8 o G - T
2 S by 0 | v I
L ST 2 KB0H G0 LTI | \ A
e i
o BTt i X
[~ i
,
=

gﬁ T3 o

SEm] T wes S [=]
wwl— ww o 58wl s @
i — ol [T
V| 0 e [ €
T e
EoED ol
o e ¢
o] ©

o0 s

o v, o

ESETn

o s |

T 701 5 390

8 8ol

o s g

UL TG SI € LQTQH s 161
00004 ISl QUIZS 131 [T -+ V-
SSIRN) AW SRR ST QU

s
VUSOIZB "L SYZOTOOTY 2004 ¥ UNSYY 2 S 08I0 ¥

oo




[image: image65.jpg]w spzsrieci ooy ¥ | 0%

l=

= e EEEED
£ e =T

EE

o e m| o s conzsa|
e
R MR |

T MR O v

)

saunaL oy

5E
S
s ST W
g =




[image: image66.jpg]FOGAZ Foldghzalosatasi KT

'MENET KIALAKI TASA (GAZMEROKO:

AFOGAZ FOLDGAZELOSZTAS! KFT. ALTAL KADOTT

o2

n

1600, 900, gy 800

REZSZERELES| TECHNOLOGIAT ISMEREM, A KIVITELEZEST

/ £

il i ———"
'REZVEZETEKNEL A BILINGSELES CSAK GUMISETETES P =
b ettt = =1
Pzt vindcas bt B

Jr =

P T,

. e, o

ot e, ity e e R |wa e [ —




[image: image67.jpg]g S L e e

T o s e |

0099 | Larmomon e | e
=T | T 00 LGS = \ A

v | v oot o |,

L

smomn \\\“_m o E

SN TGS ST € LIQEOH et 10N
G004 IS QUIZS RN DT -+ V- gl —
S8 OO SN HOSTE DAV

3z 5
VEASOLZE "L SYZSOTOOI0N 2004 ¥ LDUVISLY ¥ 3 108320 ¥

sTigFON



[image: image68.jpg]o BB d,_ | 00

oo
i v e =
P

!
}

=l | | s ‘v Gk i
e 4 ]

i

|

@]

I T

T |
e T

o e, s
o

=

WISOLZE ‘LY YISO




