	Földgáz csatlakozó vezetékek és 

felhasználói berendezések
	TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS
	[image: image56.png]FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.





	Tervezés, tervfelülvizsgálat
	FG-III-B31-TU001-2011
	FG-B31

	Hatálybalépés időpontja: 2011.xx.xx.
	Módosítás száma:   0.
	1 / 89 oldal



[image: image59.bmp]
T E C H N O L Ó G I A I   U T A S Í T Á S

FG-III-B31-TU001-2011
Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések 

tervezése és tervfelülvizsgálata a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén

Hatálybalépés időpontja: 2011.xx.xx
Az utasítást 

	készítette:
	
	
	
	2011.
	08.15.

	
	
	Kertész Péter

fejlesztőmérnök

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


	ellenőrizte:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Monostori Zoltán

munkavédelmi vezető

FŐGÁZ Zrt.
	
	
	


	ellenőrizte és jóváhagyta:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Dancsó István

minőségirányítási vezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


	ellenőrizte és jóváhagyta:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Németh György
műszaki osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


	ellenőrizte és jóváhagyta:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Pál József

szolgáltatási osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


	ellenőrizte és jóváhagyta:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Rózsahegyi Csaba

gázmérési és ellenőrzési osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


	ellenőrizte és jóváhagyta:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Szabó Gyula

hálózatüzemeltetési osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


	kiadta,

alkalmazását elrendelte:
	
	
	
	2011.
	

	
	
	Kraft Péter

ügyvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
	
	
	


Az utasítás készítésében részt vettek:

Varga Tamás: műszaki osztály

Bende Ferenc: műszaki osztály

Sipos Gábor: műszaki osztály

Bodnár Zsolt: műszaki osztály

…
TARTALOMJEGYZÉK

	1.
	Az utasítás tárgya, hatálya és hivatkozásai
	  7. oldal

	  1.1
	Az utasítás tárgya
	  7. oldal

	  1.2
	Az utasítás hatálya
	  7. oldal

	  1.3
	Hivatkozások
	  8. oldal

	    1.3.1
	Törvények, rendeletek
	  8. oldal

	    1.3.2
	Szabványok
	  9. oldal

	    1.3.3
	Főgáz Földgázelosztási Kft. dokumentumai
	11. oldal

	2.
	Kiemelt fogalmak
	12. oldal

	3.
	Követelmények
	14. oldal

	  3.1
	Általános tervezési követelmények
	14. oldal

	    3.1.1
	A tervező felelőssége
	14. oldal

	    3.1.2
	A tervezői jogosultság követelményei
	15. oldal

	    3.1.3
	A kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményei
	15. oldal

	      3.1.3.1
	A tervezői nyilatkozat
	15. oldal

	      3.1.3.2
	A műszaki leírás tartalma
	16. oldal

	      3.1.3.3
	Tervrajzok
	17. oldal

	      3.1.3.4
	Egyéb részek
	18. oldal

	    3.1.4
	Tervfelülvizsgálat
	19. oldal

	      3.1.4.1 
	A tervdokumentáció befogadásának feltételei
	19. oldal

	      3.1.4.2
	A terv felülvizsgálata
	21. oldal

	      3.1.4.3
	Elosztói nyilatkozat kiadása
	22. oldal

	      3.1.4.4
	Tervátadás
	22. oldal

	      3.1.4.5
	Módosított tervdokumentáció felülvizsgálata
	23. oldal

	      3.1.4.6
	A tervdokumentáció érvényességi ideje
	23. oldal

	    3.1.5
	Eltérés a felülvizsgált tervtől
	23. oldal

	  3.2
	Földgáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei
	24. oldal

	    3.2.1
	Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek épületen kívüli nyomvonala
	25. oldal

	      3.2.1.1
	Térszint alatti elhelyezés
	25. oldal

	      3.2.1.2
	Védőtávolságok
	26. oldal

	      3.2.1.3
	Térszint feletti elhelyezés (légvezeték)
	28. oldal

	      3.2.1.4
	Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel
	29. oldal

	      3.2.1.5
	A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték struktúrája
	30. oldal

	    3.2.2
	Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek épületen belüli nyomvonala
	30. oldal

	      3.2.2.1
	Általános előírások
	30. oldal

	      3.2.2.2
	Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek elhelyezése épületen belül
	30. oldal

	    3.2.3
	A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai
	33. oldal

	    3.2.4
	A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek létesítésének általános követelményei
	34. oldal

	      3.2.4.1
	Vezetékek kötései
	34. oldal

	      3.2.4.2
	Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések
	34. oldal

	      3.2.4.3
	Csatlakozó és fogyasztói vezetékek rögzítése
	35. oldal

	      3.2.4.4
	Csatlakozó és fogyasztói vezetékek eltakarása, takaró burkolatai
	36. oldal

	    3.2.5
	A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei
	37. oldal

	    3.2.6
	Nyomásszabályozók
	39. oldal

	      3.2.6.1
	Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások
	40. oldal

	      3.2.6.2
	Ipari nyomásszabályozó állomások
	45. oldal

	    3.2.7
	Gázmérők
	51. oldal

	      3.2.7.1
	A legfeljebb 100 m3/h névleges együttes térfogatáramú gázmérők elhelyezésének további követelményei
	51. oldal

	      3.2.7.2
	A 100 m3/h-nál nagyobb névleges térfogatáramú gázmérők elhelyezésének további követelményei
	53. oldal

	      3.2.7.3
	Gázmérő nélküli fogyasztás
	54. oldal

	4.
	Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei
	55. oldal

	  4.1
	Általános előírások
	55. oldal

	    4.1.1
	A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele
	55. oldal

	    4.1.2.
	A gázfogyasztó készülékek osztályozása
	56. oldal

	      4.1.2.1
	Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából
	56. oldal

	      4.1.2.2
	A névleges hőterhelés szempontjából
	56. oldal

	  4.2
	A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei
	56. oldal

	    4.2.1
	Általános elhelyezési feltételek
	56. oldal

	    4.2.2
	()
	

	    4.2.3
	Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése
	58. oldal

	      4.2.3.1
	Általános előírások
	58. oldal

	      4.2.3.2
	Tűzhelyek, főzők, sütők és egyéb burkolatlan égőjű (háztartási és nagykonyhai) égéstermék-elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek elhelyezése
	59. oldal

	      4.2.3.3
	Égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése
	59. oldal

	    4.2.4
	Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, 140 kW alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 kW alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése
	60. oldal

	      4.2.4.1
	A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások
	62. oldal

	      4.2.4.2
	Gázkályhák (konvektorok), fali fűtő- és vízmelegítő készülékek, kandallók további elhelyezési feltételei
	62. oldal

	      4.2.4.3
	Központi fűtési fali és álló kazánok, vízmelegítők, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei
	63. oldal

	      4.2.4.4
	Infravörös (világos és fekete) hősugárzók további elhelyezési feltételei
	64. oldal

	      4.2.4.5
	Gáztüzelésű cserépkályha
	64. oldal

	    4.2.5
	A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú 140 kW alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 kW alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 
	65. oldal

	      4.2.5.1
	Általános előírások
	65. oldal

	      4.2.5.2
	C 11 típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése
	65. oldal

	      4.2.5.3
	C 12 és C 13 típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése
	65. oldal


	    4.2.6
	140 kW-nál nagyobb egység- vagy (egy helyiségben) 1400 kW-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése
	68. oldal

	      4.2.6.1
	Általános előírások
	68. oldal

	      4.2.6.2
	Villamos berendezések
	68. oldal

	      4.2.6.3
	Szerelvényezési feltételek
	69. oldal

	      4.2.6.4
	Tűzoltó felszerelés
	69. oldal

	    4.2.7
	Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása
	70. oldal

	    4.2.8
	Robbanás elleni védelem
	70. oldal

	  4.3
	A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése
	71. oldal

	    4.3.1
	A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások
	71. oldal

	    4.3.2
	Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése
	72. oldal

	    4.3.3
	Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése
	72. oldal

	    4.3.4
	A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése
	73. oldal

	    4.3.5
	A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése
	74. oldal

	      4.3.5.1
	Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei
	74. oldal

	      4.3.5.2
	A „C” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek
	75. oldal

	    4.3.6
	Gyűjtőkémény szabályozása
	76. oldal

	
	
	

	
	
	

	1. melléklet
	Csatlakozó és fogyasztói vezetékek
	77. oldal

	2. melléklet
	A nyitott égésterű, „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollási helye a tető felett
	80. oldal

	3. melléklet
	A helyiség légterétől független, zárt égésterű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollási helye
	82. oldal

	4. melléklet
	A hasadó-nyíló felület méreteinek meghatározása
	86. oldal

	5. melléklet
	A különféle gázfogyasztó készülékek egyidejűségi tényezői
	87. oldal

	6. melléklet
	Az ismételt tervfelülvizsgálat műszaki- biztonsági szempontok szerinti esetei
	89. oldal


1. AZ UTASÍTÁS TÁRGYA, HATÁLYA ÉS HIVATKOZÁSAI
1.1 Az utasítás tárgya

A földgázellátásról szóló törvény, a hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a gázfelhasználók megfelelő színvonalú ellátását, az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmét, a fogyasztóvédelmet, a vagyon- és üzembiztonságot, valamint az energiatakarékosságot, mint betartandó irányelvet írja elő.

A jelen technológiai utasítás alapvetően a fenti irányelvek betartásával, a Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzatának (továbbiakban GMBSz) előírásai alapján készült.

A GMBSz előírásait kell alkalmazni a vezetéken szolgáltatott földgáz csatlakozó vezetékeinek valamint felhasználói berendezéseinek tervezésére, építésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére és megszüntetésére, valamint minden olyan esetben, amikor az üzemeltetési vagy a létesítéskor érvényes feltételekben változás következik be, illetve az érintett helyiségek rendeltetése változik. 

Meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bővítését felújítását) a GMBSz és jelen utasítás előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítéskor érvényben levő műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére. 

Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázellátó rendszer esetében jelen előírásokon túlmenően „Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról” 13/2004. (II.13.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.
A GMBSz-ben foglalt egyes műszaki előírásoktól indokolt esetben el lehet térni, ha a tervező előzetesen igazolja, hogy a GMBSz előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon biztosította. A vitás ügyben a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hoz döntést.

1.2 Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya a felhasználó telekhatárától a gázfelhasználói berendezésig terjed.
Az utasítás a csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezések tervezését, kiviteli terveinek felülvizsgálatát szabályozza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint elosztói engedélyes területén.

A telephelyi vezetékekre a csatlakozó és a fogyasztói vezetékekre előírtakat kell alkalmazni.

Az utasításban foglaltak betartása kötelező az elosztói engedélyes munkavállalói, valamint a szabályozott tevékenységben érintett külső tervezők és kivitelezők számára.

Az utasítás előírásai alól egyedi felmentés sem szóban, sem írásban nem adható, a szükséges változtatások az utasítás újra kiadásával érvényesíthetők.

Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az FG-III-B31-TU001-2006 sz. technológiai utasítás vonatkozó fejezetei érvényüket vesztik.

1.3 Hivatkozások

A technológiai utasítás a következő jogszabályokban, egyéb dokumentumokban meghatározott fogalmakra és előírásokra épül:

1.3.1 Törvények, rendeletek

· 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

· 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

· 11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gázcsatlakozó vezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról (GMBSz)
· 30/2009 (XI. 26.) NFGM rendelet gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról
· 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
· 12/2004 (II. 13.) GKM rendelet a földgáz ellátásban műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

· 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról

· 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
· 3/2003. (III. 11.) FMM – ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
· 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

· 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
· 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról

· 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

· 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

· 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
· 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építési hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

· 143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat

· 15/1998. (IKK.8.) IKIM közlemény a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről)

· 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről.

· 1991. évi XLV. Törvény a Mérésügyről és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet)

· 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
· 2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

· 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

· 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

· 4/2002. (II. 20.) SzCsM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

1.3.2 Szabványok

· MSZ 151-1: Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

· MSZ 845 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

· MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

· MSZ 7048: Körzeti gázellátó rendszerek

· MSZ 11413 szabványsorozat: Gáztömörség és vizsgálata.

· MSZ 11414/5: Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Házi és egyedi nyomásszabályozó állomások

· MSZ 11425-2 Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálat

· MSZ EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek

· MSZ EN 88 Nyomásszabályozó gázfogyasztó készülékekhez 200 mbar bemenő nyomásig (visszavonva)

· MSZ EN 287-1 Hegesztők minősítése. Ömlesztő hegesztés. 1.rész Acélok.

· MSZ EN 437 Vizsgálógázok. Vizsgálónyomások. Készülékkategóriák. (visszavonva)

· MSZ EN 751 -1 Az 1., 2. és 3. gázcsalád gázaival és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítő anyagai 1. rész: Anaerob tömítőanyagok

· MSZ EN 751 -2 Az 1., 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai. 2. rész: Nem keményedő tömítőanyagok

· MSZ EN 751 -2 Az 1., 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai. 3. rész: Szinterezetlen PTFE-szalagok

· MSZ EN 1044 Keményforrasztás. Keményforraszok. (angol nyelvű)

· MSZ EN 1045 Keményforrasztás. Folyósítószerek keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási feltételek (angol nyelvű)

· MSZ EN 1057 Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra (angol nyelvű)

· MSZ EN 1092/1: Karimák és kötéseik

· MSZ EN 1555 szabványsorozat. Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek.

· MSZ EN 1594 Gázellátó rendszerek. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények (angol nyelvű)

· MSZ EN 1775 Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás 
≤ 5 bar. Műszaki előírások. (angol nyelvű)

· MSZ EN 1776 Gázellátó rendszerek. Földgáz mérő állomások. Műszaki követelmények

· MSZ EN 1254-1 Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. Szerelvények réz csőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel. (angol nyelvű)

· MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények.

· MSZ EN 62305 Épületek villámvédelme 

· MSZ EN 10204: Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai

· MSZ EN 12007-1 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 1. Rész: Általános műszaki előírások (angol nyelvű)

· MSZ EN 12007-2 Gázellátó rendszerek - Csővezetékek 16 bar maximális üzemi nyomásig - 2. rész: Polietilénre vonatkozó specifikus funkcionális ajánlások (MOP 10 bar-ig bezárólag) (angol nyelvű)

· MSZ EN 12186 /A1 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozó állomások gázellátáshoz és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények;

· MSZ EN 12279/A1 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények. (angol nyelvű)

· MSZ EN 12327 Gázellátó rendszerek - Nyomáspróba, üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés. Műszaki követelmények

· MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények (angol nyelvű)

· MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez (visszavonva)

· MSZ EN 15287-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermékelvezető berendezései. (angol nyelvű)

· MSZ EN 15287-2 Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermékelvezető berendezései (angol nyelvű)

· MSZ EN 60079-10 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben.10.rész A robbanásveszélyes térségek besorolása.

· MSZ EN 60079-14 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 14. rész: Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) 

· MSZ EN 60079-17 Villamos gyártmányok berendezések robbanóképes gázközegben. 17. rész Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben. (a bányák kivételével) (angol nyelvű)

· MSZ EN 60529 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok 

· MSZ EN ISO 14731 Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség

· MSZ EN ISO 15614-1 A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése. Hegesztési utasítás és hegesztés technológia jóváhagyása fémekre. 3. rész. Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére

· MSZ HD 60364-4-41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem.

· MSZ HD 60364-7-701 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal.

· MSZ CEN/TR 1749 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszere

1.3.3 FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. dokumentumai

· 6/2007 Munkavédelmi Szabályzat, ügyvezetői utasítás

· 8/2009 Tűzvédelmi Szabályzat, ügyvezetői utasítás

· 15/2007 Környezetvédelmi szabályzat, ügyvezetői utasítás

· FL 1.3-2 Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés tervdokumentációk felülvizsgálata

· FL 1.4-2 Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzése

· FL 2.4 Gázmérés
· FG-III-B31-MK001 Sarok gázfőcsap

· FG-III-B31-MK002 Gázmérő csatlakozó toldat

· FG-III-B31-MK003 Membrános gázmérők

· FG-III-B31-MK004 Forgódugattyús gázmérők és mérőturbinák

· FG-III-B31-MK005 A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szolgáltatási területén alkalmazható ház- és mérőszabályozók, illetve egyedi szabályozók
· FG-III-B31-MK006 Acélcsövek, acél és temperöntésű idomok csatlakozó és fogyasztói vezetékek építéséhez
· FG-III-B31-MK007 Gázmérők és nyomásszabályozók kötései, védőszekrényei

2. KIEMELT FOGALMAK
A fogalmakat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. alapvetően a GMBSz szerint alkalmazza, a következő felsorolásban a kiemelt, illetve a GMBSz-ben nem található, vagy attól eltérő értelmezésű fogalmak találhatók.

Alapvezeték: a csatlakozóvezeték az épület alsó szintjén elhelyezkedő, általában vízszintes szakasza.

Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a gázmérő főcsapjáig, vagy – gázmérő hiányában – a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

Felszálló vezeték: a csatlakozóvezeték azon része, mely az alapvezetéket és az egymás feletti épületszinteket köti össze.
Felhasználási hely: a gázfelhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, továbbá a gázfelhasználást szolgáló nyomásszabályzó, gázmérőhely vagy fogyasztói főcsap van. Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül, külön felhasználási helynek kell tekinteni minden egyes természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában (kezelésében), használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelynek felhasználása külön gázmérővel mért. Közös tulajdonban álló ingatlanon, külön felhasználási helynek kell tekinteni a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő azon területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelynek felhasználása külön gázmérővel mért.

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt saját felhasználás céljára vásárol.

Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka.

Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka.

Fogyasztói nyomásszabályozó: az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a fogyasztóval (felhasználóval) kötött szerződésben, vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja.

Fogyasztói vezeték: a csatlakozóvezeték végétől (a gázmérőtől, ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól) induló, és a gázfogyasztó készülék bemenő oldali csatlakozási lehetőségéig terjedő vezetékszakasz a beépített tartozékokkal együtt.

Gázfogyasztó készülék: földgázzal üzemeltetett készülék.
Gázmérő kerülő vezeték: a gázmérő belépő és kilépő oldalát összekötő és elzáró szerelvénnyel ellátott vezeték, létesítését és működését a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. külön feltételekhez köti. 
Házszabályozó: a közép- és nagyközépnyomású rendszerben, nem közterületen elhelyezett, legfeljebb 40 [m3/h] térfogatáram-igényű fogyasztók ellátására a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által rendszeresített kombinált gáznyomás-szabályozó.

Kisnyomású egyedi szabályozó: a növelt kisnyomású rendszerben a nagyobb teljesítményigényű fogyasztók ellátására alkalmazott, csatlakozóvezetékbe szerelt kombinált gáznyomás-szabályozó.

Kombinált (kompakt) gáznyomás-szabályozó: olyan gáznyomás-szabályozó, amely biztonsági egységeket (pl. gázhiány-biztosítót, alsó és felső határú gyorszárat, lefúvató szelepet) is magában foglal.

Légterhelés - fajlagos légterhelés: az "A" vagy "B" típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezésére szolgáló zárt helyiség jellemzésére szolgáló arányszám, amely a helyiségben elhelyezett - nevezett típusú - gázfogyasztó készülékek hőterhelésének [W; kW] és a helyiség térfogatának [m3] hányadosaként áll elő. Egysége: [W/m3 ; kW/m3 ].

Légtér összeköttetés: Két vagy több helyiség légtere akkor tekinthető összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró.

Mérőszabályozó: a növelt kisnyomású rendszerben a 10 [m3/h] alatti teljesítményigényű fogyasztók ellátására rendszeresített, közvetlenül a gázmérő elé szerelt, kombinált gáznyomás-szabályozó.

Összeszellőztetés: két, egymással határos helyiség akkor tekinthető összeszellőztetettnek, ha a két helyiség közös elválasztó fala rendelkezik 2 [db], egyenként legalább 150 [cm2] szabad felületű, el nem zárható, a két légteret összekötő szellőzőnyílással, amelyek közvetlenül a padló szinten és a mennyezet alatt, de egymástól legalább 1,8 [m] függőleges távolságban helyezkednek el.
Szerzett jog: Meglévő csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés felülvizsgálata során a létesítés idején érvényben lévő műszaki biztonsági előírásoknak (GOMBSz, GMBSz) való megfelelést kell figyelembe venni, illetve ellenőrizni. 
Telekhatár: a gázelosztással érintett ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti határa.

3. KÖVETELMÉNYEK
Az utasítás további részeiben dőlt betűvel jelzettek azok a szövegrészek, melyeket a GMBSz nem, vagy nem a leírt módon tartalmaz!
A technológiai utasításban foglaltakat kell alkalmazni a műszaki biztonsági szempontok szerinti tervfelülvizsgálat és a lejárt érvényességű terv ismételt felülvizsgálata során.

· A legfeljebb azonos teljesítményű,

· azonos működési elvű,
· és a készülékek osztályozása (4. pont) szerint azonos alcsoportba tartozó 
gázfogyasztó készülékek cseréje során tervdokumentáció készítése nem szükséges, de a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőrizni kell. 
A fentiek igazolására kizárólag érvényes, végleges kéményseprő szakvélemény fogadható el.

Nem a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezéssel rendelkező készülék esetén a meglévő égéstermék elvezető berendezés új gázfogyasztó készülékhez való alkalmasságának igazolásához a kéményseprő-ipari közszolgáltató műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvét az építtetőnek be kell szerezni. A készülék cserét végző szakember a területileg illetékes elosztói/forgalmazói engedélyest a cseréről köteles tájékoztatni.
A nyílászáró csere minden esetben tervköteles tevékenység, engedélyezett tervdokumentáció szükséges.
3.1 Általános tervezési követelmények

3.1.1 A tervező felelőssége

A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:

a) a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért,

b) az építésügyi előírások betartásáért,

c) a jelen utasításban és a jogszabályokban előírtak betartásáért, 

d) a hivatkozott szabványok alkalmazásáért,

e) az egészségvédelmi előírások betartásáért, 

f) a tűzvédelmi előírások betartásáért,

g) a balesetelhárítási és a munkavédelmi,

h) a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért,

i) a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért,

j) a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért,

k) a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért,
l) a szükséges hozzájárulások beszerzéséért, azok meglétének ellenőrzéséért.
A kiviteli terv készítője a csatlakozóvezeték üzembe helyezési munkáinak feltételeit, a gázmérő csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint a nyomásszabályozó típusát és annak az üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét az elosztói engedélyessel előzetesen egyeztetni köteles.
3.1.2 A tervezői jogosultság követelményei

A tervezői jogosultság megállapítása a 157/1997. (IX. 26.) sz. Kormányrendelet alapján a Magyar Mérnöki Kamara hatásköre. A tervezőnek az adott tervezési feladatra való jogosultságát az elosztói engedélyes felé előzetesen igazolnia kell.

3.1.3 A kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményei
A tervdokumentációnak a tervezés tárgyától függően a műszaki-biztonsági feltételek igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzi és szöveges dokumentációkat kell tartalmaznia:

· a műszaki leírás (meglévő gázmérő esetén, felhasználói berendezés átalakítása, bővítése során nem szükséges), melyhez csatolni kell:

· a tervezési adatokat,
· a tervezői nyilatkozatot,
· a légellátásra, szellőzésre vonatkozó előírásokat és számításokat,
· helyszínrajz (M 1:200 vagy M 1:500),
· a szintenkénti alaprajz a gázvezeték és biztonsági övezetébe tartozó épületrészről (M 1:50),
· a függőleges csőterv az égéstermék elvezetés függőleges tervével együtt (M 1:50),

· a szellőzési (az égési levegőellátás, szellőztetés, esetleg párhuzamos elszívások, továbbá a levegőforgalom) terve,
· a légellátás ellenőrzését igazoló kéményméretezés az MSZ EN 13384-1,2 és az MSZ 845 szerint,
· a terv véleményezéséhez szükséges egyéb adatok, szakvélemények, szakági részlettervek.

Felszerelt (üzemelő) gázmérő esetén, ha a felhasználói berendezés átalakítására, bővítésére kerül sor, nem szükséges a műszaki leírás módosítása.

3.1.3.1 A tervezői nyilatkozat 

A tervezői nyilatkozat írásos felelősségvállalás (több tervező esetén a tervezett részre vonatkozóan), amely az alábbiakat tartalmazza:

a. a létesítmény megnevezését, helyszínét,
b. a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok és a jelen utasítás vonatkozó előírásainak és az elosztási engedélyes által felülvizsgált tervvel érintett technológiai utasításainak betartását,
c. a GMBSz előírásaitól való eltérés esetén, az eltérés indoklását és a választott megoldás egyenértékűségének igazolását,
d. a tervnek tervezési célra vonatkozó megfelelőségét,
e. nyilatkozat a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségéről és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőségéről,
f. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tervező által ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzokon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette,
g. nyilatkozat az érintett szakhatósági előírások érvényesítéséről,
h. a tervező eredeti aláírását és a kamarai azonosító számát a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően,
i. nyilatkozat arról, hogy a tervben szereplő gázfogyasztó készülék megfelel a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének (típus megjelölés),
j. nyilatkozat arról, hogy a gázkészülék szerves részének minősülő – beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító és ellenőrzőn idomokat az installációs terv tartalmazza,
k. nyilatkozat arról, hogy az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak (kivitel, hossz, áramlási ellenállás stb.),
l. nyilatkozat arról, hogy a gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint gondoskodott, jégdugót a kondenzvíz nem okoz,
m. nyilatkozat a gáztervek esetén az égési levegő bevezetésének módjáról és annak megfelelőségéről,
n. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) sz. SzCsM–EüM együttes rendelet szerinti munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkezik, ennek hiányában a Mvt. 19. § (2) bekezdése szerint nevesítenie kell a megbízott, vagy alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.
3.1.3.2 A Műszaki leírás tartalma

A műszaki leírás tartalmazza:

a) a tervezési célt, a szállított gáz jellemzőit, és a mérés-elszámolás műszaki megoldását (az elosztott/szolgáltatott gáz térfogat-vagy tömegáramát, azok mérési rendszerét),

b) a gázfogyasztó készülékek azonosító adatait, gázterhelését és műszaki adatait,

c) a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat,

d) az üzemeltetési hőmérséklet határokat,

e) a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását,

f) a tervezési határokat,

g) a csatlakozó vezeték jellemző paramétereit,

h) a felhasználói berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat, a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételeit, 

i) a tervtől való bármi nemű eltérés, vagy a terv megváltoztatásának feltételeit, valamint a terv szerinti állapot későbbi megváltoztatására vonatkozó figyelmeztetéseket és feltételeket,

j) a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével,
k) a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, az alkalmazott elemek gyártó szerinti azonosító adatait, 

l) a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötések (különös tekintettel a hegesztésre) technológiáját és rendjét, valamint az indokolt tervmagyarázatokat,

m) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését, 

n) a biztonsági értékelés eredményét,

o) a vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben,

p) a kivitelezett gázrendszer korrózióvédelmét és állagmegóvását, az érintésvédelem megoldását,

q) a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását,

r)  a tűzvédelmi követelményeket, valamint azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,

s) a környezetvédelemi követelményeket, valamint azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,

t) az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok megfelelőségeinek kritériumait,

u) a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását (engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján),

v) az üzemelő rendszer átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését az engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján,
w) az esetlegesen szükséges roncsolásmentes hegesztési varratvizsgálatok előírásait.

3.1.3.3 Tervrajzok

A helyszínrajz, amely szükséges méretarányban (M 1:200 vagy M 1:500) tartalmazza:

· a gázellátással érintett ingatlan(ok) címét, helyrajzi számát,
· a tervezés határát, meglévő rendszerhez történő csatlakozás pontját,
· ha a terv az ellátandó ingatlanon kívül más ingatlan(oka)t is érint (átvezetés, szolgalom, védőtávolság) annak/azoknak helyrajzi számát,
· az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit,
· a tervezett vezeték nyomvonalát,
· takarási mélységét, 

· méretét, anyagát,
· a területen lévő közművek (víz, csatorna, villany, telekommunikáció) vezetékeinek az adatszolgáltatás pontosságának megfelelően feltüntetett elhelyezkedését,
· a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét, 

· a vezeték nyomvonala közelében lévő fák, műtárgyak helyét,
· a földalatti ismert létesítmények (pince, akna stb.) helyét,
· a védelem szükségességét, méretét, anyagát, műszaki megoldását,
· az égéstermék kivezetés környezetében levő objektumokat és épületeket.
Szintenkénti alaprajz

Az alaprajzok 1:50 méretarányban tartalmazzák a gázzal ellátott épület (létesítmény) csatlakozó vezetékének és gázfogyasztó berendezésének elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban lévő részeit, ezen belül részletesen:

· a jelmagyarázatokat,
· a létesítmény gázszolgáltatással érintett és azzal kapcsolatban lévő (pl. légellátás) részeit,
· a nyílászárók helyét, típusát,
· az egyes helyiségek megnevezését,
· a vizes berendezési tárgyak (alakhű) helyét,
· a meglévő és beépítésre kerülő gázfogyasztó készülékek helyét, rendeltetését, az MSZ/CEN/TR 1749 szerinti típusát, névleges hőterhelését, gázterhelését, beépítési méreteit, védőtávolságait és a kezelhetőség méreteit,
· fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét,

· a meglévő és tervezett csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezetékek (adott esetben az épületre szerelt telephelyi vezeték) nyomvonalát, méretét anyagát,
· a szerelvények (anyagátmenetek) helyét, típusát, méretét,
· a nyomásszabályozó (állomás) és a gázmérő helyét típusát, méretét, teljesítmény adatait,
· a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, teljesítmény megjelöléssel,
· az égéstermék elvezetés szerkezeteit,
· az égéstermék elvezető berendezések helyét, méretét, a kitorkolás helyzetét a saját és szomszédos épületekhez képest,
· a hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek helyét, méretét,
· a gázérzékelők, beavatkozó szerkezetek elhelyezését, típusát, üzemi paramétereit,
· a bontás, átalakítás esetén az elbontásra kerülő, a megmaradó és az új vezetékek, gázfogyasztó készülékek egyértelmű megjelölését,
· és minden olyan adatot, ami a terv felülvizsgálatához szükséges (pl. elektromos berendezések).

Függőleges csőterv

A függőleges csőterv 1:50 méretarányban tartalmazza:

· hossz-szelvény a vezeték földi szakaszáról (függőleges méretarány 1:50, vízszintes méretarány 1:100 vagy 1:200),
· a szinteket és belmagasságukat,
· földben elhelyezett csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek takarási mélységét,
· a tervezett gázfogyasztó készülékeket és típus jelölésüket,
· a nyomásszabályozó (állomás) és a gázmérő helyét, típusát, méretét, teljesítményadatait,
· a csővezetékek, szerelvények anyagát, méretét, kötésmódját, kapcsolását,
· a csatlakozó és fogyasztói vezetékek, szerelvények anyagát, méretét, kötésmódját, kapcsolását

· a gázfogyasztó készülékek, csővezetékek, égéstermék-elvezető és légellátó szerkezetek szerelési magasságát,
· az égéstermék-elvezető berendezések keresztmetszeti méretét, anyagát vagy azonosítását, és ha értelmezhető, a hatásos magasságát.

Részletrajzok az értelmezéshez szükséges méretarányban mindazon esetben, amikor nem minősített vagy gyártói nyilatkozattal nem rendelkező szerkezetek (pl. védőszekrény, függesztés, nyomásszabályozó(állomás) stb.) kerülnek beépítésre – a legyártáshoz szükséges méretekkel.

További részletrajzok szükség esetén:

· villámvédelmi terv,
· elektromos reteszelési terv,
· légellátási-szellőzési terv,
· az égéstermék-elvezetés terve,
· a nyomásszabályozó (állomás) és gázmérő telepítési rajzai,
· nyomásszabályozó részletrajz (M 1:10) a gyártmánytervvel nem rendelkező nyomásszabályozó tervezése esetén,
· 10 m3/h névleges teljesítménytől a gázmérési rendszer, mérőkötés kialakítási terve (M 1:10).
3.1.3.4 Egyéb részek
a) a tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek,

b) a meglévő égéstermék elvezető berendezés(ek) esetén a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató hozzájáruló nyilatkozatait, a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezések kivételével abban az esetben, ha az nem a már meglévő épülethez tartozó égéstermék elvezető berendezésben kerül kialakításra,
c) a kivitelezés jellegétől függően (építési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi) szakhatóságok nyilatkozatát, illetve határozatát,
d) szükség esetén a szolgalmi jogi megállapodást, vagy bejegyzést.

3.1.4 Tervfelülvizsgálat

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét – a kivitelezés megkezdése előtt – be kell nyújtani az engedélyeshez műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra. 

A tervfelülvizsgálat során figyelemmel kell lenni az elosztói engedélyes által megjelölt gázszolgáltatási feltételekre (elosztó vezeték megléte, vagy szükségessége, az igényelt gáz térfogatáram biztosításának lehetősége és annak műszaki feltételei stb.), a gázszolgáltatás fennállására, műszaki-biztonsági követelmények teljesülésére és a tervnek a terven feltüntetett gázfogyasztó készülék CE tanúsítás szerinti kivitelére. 

Gázvezeték tömörré tétele:

A tömörré tétel azt jelenti, hogy a meglévő alap és felszálló vezeték - a csatlakozó vezeték hálózat - változatlanul megmarad. A menetes kötéseket esetleg újratömítik, de inkább kicserélik hegesztett kivitelűre, a felszállók szakaszolhatóságát biztosítják szabványos karimapárral, az épületbe történő belépésnél ha, nincs akkor beépítésre kerül a bonthatóságot biztosító szabványos karimás perempár, illetve a mérők előtti kúpos csapokat kicserélik szabványos sarokcsapokra.

A tömörré tétel esetén tehát a csővezeték nem kerül cserére, csak a tömörtelenséget okozó lokális pontokat szüntetik meg, és a GMBSz előírásainak megfelelő szakaszolási helyek kerülnek kialakításra. Ilyen esetben a tervező eseti műveleti tervet készít, amit a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. felülvizsgál. Nem szükséges a tervdokumentációnak tervlapokat tartalmaznia, amennyiben a tervdokumentációból egyértelműen kiderül, hogy a tömörré tétel során hol, hány darab sarokcsapot cserélnek ki és, hol, milyen méretű és hány darab szabványos karimát építenek be és hol, hány darab menetes kötést váltanak ki a GMBSz-nek megfelelően hegesztett kivitelűre. További feltétel, hogy a meglévő, megmaradó csőhálózatról nyilatkozik a tervező, hogy azt megvizsgálta és műszaki biztonsági szempontból megfelel a GMBSz előírásainak, illetve a műveleti tervnek van szerelés, hegesztés, nyomáspróba, kiszakaszolás, üzembe helyezés, munkavédelem, tűzvédelem fejezete, tervezői nyilatkozata és van mérőlista mellékelve az eseti műveleti utasításhoz. Természetesen, ha az alapvezetéket, felszálló vezetéket cserélik, úgy arról 1:50-es léptékű alaprajzot, függőleges csőtervet kell készíteni.
3.1.4.1 A tervdokumentáció befogadásának feltételei
Új fogyasztási hely, meglévő leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlan esetén

A tervbefogadó minden esetben ellenőrzi:

· tervezői jogosultság, kamarai tagság,

· a megvalósulási cím és a helyszín egyértelműsége,

· tervfelülvizsgálat megrendelése (FLB 1.3-2-1),
· érvényes Csatlakozási szerződés,

· legalább 4 pld. tervdokumentáció műszaki leírással és tervezői nyilatkozattal.

Amennyiben szükséges:

· a kéményseprő szakvéleményt,

· a hő és áramlástechnikai számítást, 

· szükséges kiegészítő részletterveket, számításokat, hozzájárulásokat is ellenőrzi.

Új fogyasztási hely, leágazó elosztóvezetékkel nem rendelkező ingatlan esetén

Csatlakozási pont leadása esetén a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. alvállalkozója tervezi meg az utólagosan épülő elosztóvezetéki leágazás tervét. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. alvállalkozója által megtervezett utólagosan épülő elosztóvezetéki leágazást tartalmazó tervdokumentáció tervbeadásakor a dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

· tervezői jogosultság, kamarai tagság,

· a megvalósulási cím és a helyszín egyértelműsége,

· tervfelülvizsgálat megrendelése (FLB 1.3-2-1),
· érvényes Csatlakozási szerződés,

· legalább 4 pld. tervdokumentáció műszaki leírással és tervezői nyilatkozattal.

Amennyiben szükséges:

· kéményseprő szakvélemény,

· hő és áramlástechnikai számítás, 

· szükséges kiegészítő részlettervek, számítások, hozzájárulások.

A tervbefogadó a fent felsoroltakon felül ellenőrzi a jóváhagyott elosztóvezetéki leágazás tervdokumentációjának meglétét. Ennek teljesülésekor fogadható be a csatlakozó és felhasználói berendezések terve.

Amennyiben csatlakozási pont nem lett leadva a gázt igénylő kéri/vállalja, hogy külső tervező tervezze meg a hiányzó leágazó elosztóvezetéket.

A tervbefogadó az előző pontokban felsoroltakon túl ellenőrzi:

· a 8 példány helyszínrajzot, amelyből min. 6 példány közműegyeztetett,

· a lemondó nyilatkozatot (FLB 1.3-2-2),

· a min. 5 példány érvényes forgalomtechnikát,

· közútkezelői, tulajdonosi, szakhatósági hozzájárulást szükség esetén,

· a szükséges kiegészítő részletterveket, számításokat, hozzájárulásokat.

Feltételek meglévő fogyasztási hely esetén 

A tervbefogadó minden esetben ellenőrzi:

· a tervezői jogosultságot, kamarai tagságot,

· a megvalósulási cím és a helyszín egyértelműségét,

· a tervfelülvizsgálat megrendelését (FLB 1.3-2-1),
· a gázmérő teljesítményét, típusát, gyártási számát,

· a legalább 4 pld. tervdokumentációt a műszaki leírással és a tervezői nyilatkozattal.

Amennyiben szükséges, ellenőrzi:

· a kéményseprő szakvéleményt,

· a hő és áramlástechnikai számítást,

· meglévő gázmérő esetén a felhasználói adatokat,

· a szükséges kiegészítő részletterveket, számításokat, hozzájárulásokat.

3.1.4.2 A terv felülvizsgálata
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés tervdokumentációjának felülvizsgálati folyamatát az FL 1.3-2 sz. folyamatleírásban szabályozza.

A tervezés igazoló és érvényesítő ellenőrzése (MSZ EN ISO 9001:2009) a tervfelülvizsgálat, tervellenőrzés során történik.

A tervfelülvizsgálatot csak a 12/2004. GKM rendeletben meghatározott, erre jogosult munkatársak végezhetik.

A tervfelülvizsgáló feladata:

· a tervdokumentációk műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata,

· A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét és a GMBSz előírásainak betartását köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell.

· a felülvizsgálat eredményének dokumentálása a tervdokumentációban és a nyilvántartási rendszerekben, tervfelülvizsgálati jegyzőkönyvben.

A tervfelülvizsgáló kizárólag a kiviteli terv gázellátás műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A tervfelülvizsgáló a terv véleményezéséhez esetenként kérheti a környezet, természet, műemlékvédelmi és egyéb hatósági engedélyeket a vonatkozó előírások betartása érdekében. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban előírtak betartása fogyasztó kötelessége.
A felülvizsgálatot 15 munkanapon belül el kell végezni a szükséges dokumentumok rendelkezésre állása esetén.

A vonatkozó előírások betartása érdekében a tervdokumentáció véleményezéséhez a környezet-, természet-, műemlékvédelmi és egyéb hatósági engedélyek is bekérhetőek.

A tervfelülvizsgálatot végző szervezeti egység feladata:

· a felülvizsgált tervdokumentációk tervtári példányának irattározása,

· a tervtári példányok megőrzése,

· a visszakereshetőség biztosítása.

A tervdokumentáció felülvizsgálatának, ellenőrzésének szempontjai:

· tervezői jogosultság, kamarai tagság,

· a megvalósulási cím és a helyszín egyértelműsége,

· a tervek rajztechnikai, ábrázolástechnikai alkalmassága,

· a helyszín egyértelmű azonosítása a tervtár adataival,

· a tervezett gázvezeték szállítóképességének ellenőrzése a felhasználási hely várható gázterhelésének és a távlati igényeknek a figyelembe vételével,

· a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. műszaki utasításrendszerének, a vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, rendelkezéseknek, utasításoknak stb. való megfelelés,

· a szükséges hozzájárulások, engedélyek, nyilatkozatok megléte,

· a tervdokumentáció tartalmi megfelelősége,

· a tervdokumentáció tartalmi hibáinak/hiányosságainak feltárása,

· nem megfelelő tervdokumentáció esetén módosíttatás, illetve új tervdokumentáció készíttetése.

· Az üzletszabályzat és a szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabás szerinti ráfordított munkaidő és tervfelülvizsgálati díj rögzítése,

Vizsgálni kell, hogy a vezeték és részei, illetve a nyomásszabályozó, vagy ezek biztonsági övezete érint-e idegen tulajdonban levő ingatlant vagy más műtárgyat.

A tervdokumentáció előírt részeit a 3.1.3 pont tartalmazza.
A tervfelülvizsgáló minden esetben kitölti a tervfelülvizsgálati jegyzőkönyvet (FLB 1.3-2-3), amennyiben a tervet műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek ítéli, akkor rendezi, kivitelezésre alkalmas feliratú bélyegzővel látja el a tervdokumentációt és átadja második aláírásra a megbízott tervellenőrnek.

A tervellenőr ellenőrzi a tervdokumentációt, majd másodiknak aláírja. 

A lezárt tervdokumentációkat a tervellenőr visszaadja a tervfelülvizsgálónak, aki azt előkészíti további felhasználásra.

A kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálatának díjait a 11/2004 GKM rendelet és az üzletszabályzat és a szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabás tartalmazza.

3.1.4.3 Elosztói nyilatkozat kiadása

A kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat kiadása a tervfelülvizsgálaton műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek ítélt és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció bélyegzővel történő lepecsételésével, aláírásával és a tervnyilvántartás egyidejű kiegészítésével történik.

A bélyegző tartalmazza:

· a tervfelülvizsgálat időpontját,

· az érvényesség idejét,

· a tervszámot (visszakereshetőség céljából),

· a tervfelülvizsgáló és a tervellenőr általi aláírásokat.

A felülvizsgált tervdokumentációhoz csatolni kell az FLB 1.3-2-4 számú tájékoztatót.

A kivitelezésre alkalmatlannak minősített tervdokumentáció tulajdonosa MKEH-től kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását.

3.1.4.4 Tervátadás

A tervdokumentáció külső felek közül csak olyan megrendelőnek vagy meghatalmazott képviselőjének adható ki, aki a nevesített azonosságot cégbélyegzővel vagy személyigazolvánnyal igazolja.

Amennyiben az elosztóvezetéki leágazás tervdokumentációjának elkészít(tet)ését a felhasználó írásbeli nyilatkozatban (FLB 1.3-2-2) vállalja, akkor az eredeti nyilatkozatot, illetve az elosztóvezetéki leágazás teljes (közműegyeztetett, felülvizsgált és jóváhagyott) tervdokumentációját (5 pld.) a műszaki osztály beruházási csoportjának kell megküldeni, az SAP rendszerben történő egyidejű ügykövetéssel.

3.1.4.5 Módosított tervdokumentációk tervfelülvizsgálata

Ismételt tervfelülvizsgálatra akkor kerül sor, ha a felülvizsgálatra benyújtott terv kivitelezésre alkalmatlan, és jegyzőkönyv, illetve levél kíséretében visszakerül a megrendelő részére, valamint abban az esetben, ha a már kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció helyett módosított tervdokumentációt nyújtanak be. A hiánypótlásra visszaadott kiviteli tervdokumentáció módosításának, kiegészítésének ismételt felülvizsgálati díját a 11/2004. GKM rendelet és az üzletszabályzat és a szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabás szabályozza.

3.1.4.6 A tervdokumentáció érvényességi ideje

A kivitelezést az engedélyes kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétől számított 2 éven belül szabad megkezdeni. Az engedélyesi nyilatkozat érvényessége meghosszabbítható, ha az ismételt benyújtáskor érvényes műszaki-biztonsági feltételeknek megfelel (A GMBSz lehetőséget ad a tervek hosszabbítására, de a hatályos előírásoknak meg kell felelni. Amennyiben a hatályos GMBSz előírásai nem teljesülnek, vagy a megvalósult állapot eltér az eredetileg jóváhagyott tervhez képest, akkor új tervdokumentáció beadása szükséges. A tervhosszabbítás érvényességi ideje: 2 év)
A tervdokumentáció műszaki érvényességi ideje a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat kiadásától számított 2 év. A szükséges szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, szakvélemények érvényességi ideje esetenként változik.

A tervdokumentáció korszerűsítését elvégezheti a tervfelülvizsgáló is a 11/2004. GKM rendelet és az üzletszabályzat és a szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabás szerint a felhasználó megrendelését követően.

3.1.5 Eltérés a felülvizsgált tervtől

A tervdokumentáció módosítására

· a kivitelezés közben fellépő, a tervdokumentáció szerinti megvalósulást akadályozó problémák,

· a hozzájárulások, engedélyek lejárata, illetve

· a felhasználó megváltozott igényei

miatt kerülhet sor.

A tervdokumentációtól eltérni a tervező írásos hozzájárulásával szabad. Amennyiben az eltérés műszaki-biztonsági feltételt is érint, a tervező köteles az engedélyestől ismételt tervfelülvizsgálatot is kérni. Az eltérések műszaki- biztonsági szempontok szerint indokolt eseteit táblázatosan a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A tervdokumentációt a tervező helyett más személy csak írásos meghatalmazás megléte esetén módosíthatja. A megbízott kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál érvényes tervezői jogosultsággal rendelkező személy lehet.
3.2 Földgáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei

Ezen fejezet elsősorban a lakossági fogyasztók csatlakozó és fogyasztói vezetékeire vonatkozik. A nem lakossági fogyasztók gázellátó rendszerének tervezésénél a jelen technológiai utasításban foglaltakon túlmenően az MSZ 11425-1:1982 és MSZ 11425-2:1982 jelű szabványban előírtakat is figyelembe kell venni.

A leágazó elosztó vezetékek végpontjának, illetve a csatlakozó vezeték kezdőpontjának meghatározása: 

· kisnyomású, növelt kisnyomású hálózat esetén:

· ha az építmény a telekhatáron van, a csatlakozó vezeték kezdőpontja:

· pincei beállásnál a helyiségen belüli összekötési pont, ha az a belső falsíktól legfeljebb 0,5 [m]. Amennyiben az összekötési pont ennél távolabb van, a csatlakozó vezeték kezdőpontja a fogyasztási hely telekhatára

· falsíkon vagy horonyban lévő felállásnál a terepszinttől függőleges irányban mért 0,5–1 [m]
· ha az építmény nem a telekhatáron épült, a csatlakozóvezeték kezdőpontja a fogyasztási hely telekhatára vagy az épület felé mért, legfeljebb 0,5 [m].

· közép- és nagyközépnyomású hálózat esetén a csatlakozóvezeték kezdőpontja a fogyasztási hely telekhatára.

Növelt kisnyomású, illetve közép- vagy nagy-középnyomású ellátás esetén az FG_III_B31_MK005 jelű műszaki követelménynek megfelelő nyomásszabályozót kell beépíteni.

A fogyasztói főelzárót és a főelzáróként működő elzárószerelvényeket csak az elosztói engedélyes működtethet (pl. telekhatáron belüli főelzáró lakóparkok esetében).

a) Csatlakozó és fogyasztói vezetéket úgy kell tervezni, hogy annak elhelyezése, üzemi nyomása, anyaga és mérete a gázfelhasználási célokat és a jelen utasítás előírásait kielégítse. 

b) A megengedett nyomásesést a csatlakozó és a fogyasztói gázvezetékek hidraulikai méretezésénél a tervező vegye figyelembe. Erre vonatkozóan alapadatként a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megadja a tervező részére a csatlakozó vezeték kezdőpontjára vonatkozó (és a tervező számításaiban alkalmazható) nyomást. A tervezőnek ennek alapján kell méretezni az általa tervezett csővezetékeket, és kell biztosítani a gázfogyasztó készülékekre megadott csatlakozási nyomást. (Csatlakozó- és fogyasztói vezetékekre a 3.-1. sz. táblázat szerint)

3.-1. sz. táblázat

	Névleges üzemi nyomás

pn [mbar]
	Csatlakozási gáznyomás pc [mbar]

	
	Gázfogyasztó készülék nyomásszabályozó nélkül

és fogyasztói nyomásszabályozóval
	Kisnyomású 
elosztó vezetékről ellátott 
felhasználói berendezés
	Gázfogyasztó készülék nyomásszabályozóval

	
	Legalább
	Legfeljebb
	Legalább
	Legfeljebb
	Legalább
	Legfeljebb

	25
	25
	28
	23
	33
	25
	100

	85
	73
	100
	73
	100
	75
	100


c)
Mértékadó gázterhelés
A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték szakasz méretezés szempontjából mértékadó gázterhelésének megállapításához a fenti vezetékszakaszokról ellátott készülékek - jellegük szerinti - egyidejű fogyasztását összegezni kell.
Az egyidejű fogyasztásokat az adott gázfogyasztó készülékek névleges gázterhelésének és a készülékek egyidejűségi tényezőjének szorzata adja.

Az egyidejűségi tényező értékeit (fG) lakóépületek esetében a felszerelt készülékek jellegétől függően az 5. sz. melléklet táblázata tartalmazza.

Központi fűtési és melegvíz készítési célokat egyaránt szolgáló kombi készülékek esetében a nagyobb egyidejű teljesítményt kell a vezeték méretezésénél alapul venni.

30 [kW] névleges terhelés fölötti kazánok, vízmelegítők, kommunális vagy ipari berendezések egyidejűségi tényezőjét a várható használat alapján kell figyelembe venni.

Ha ez előre nem határozható meg, akkor a figyelembe veendő egyidejűségi tényező 1,0.

A beépített idomok (iránytörések, elágazások, szűkítések, szerelvények) áramlási ellenállását alaki ellenállás tényezőjük figyelembe vételével kell megállapítani.

Egyéb adat hiányában a legfontosabb idomok alaki ellenállási tényezői (ξ) a 5. sz. melléklet táblázata szerint vehetők figyelembe.

Az ipari, mezőgazdasági célú felhasználók csatlakozó és fogyasztói vezetékeit úgy kell tervezni, hogy a cső anyagában lévő mechanikai feszültségek nem haladhatják meg a minimális folyási szilárdság (Rt 0,5)  és a tervezési tényező (f0) szorzatát.

A tervezési (biztonsági) tényező fém anyagú vezetékek esetén legfeljebb 0,67; polietilén vezetékek esetén az MSZ EN 1555 szabványsorozat alapján (szorzó tényezőként használva) legfeljebb 0,5, a szabvány szerinti képlet alkalmazása esetén értéke legalább 2,0 legyen.

A gázfogyasztó készülékekre előírt csatlakozási nyomásnál nagyobb üzemi nyomás esetén készülék nyomásszabályozóval kell biztosítani a gázfogyasztó készülék csatlakozási gáznyomását
3.2.1 Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek épületen kívüli nyomvonala

3.2.1.1 Térszint alatti elhelyezés

A csatlakozóvezetéket és a fogyasztói vezeték épületen kívüli szakaszát lehetőleg a térszint alatt, vagy a 3.2.1.3 pont szerint kell elhelyezni, kivéve a technológiai tartozékok csővezetékeit, valamint a felszín feletti kereszteződéseket.

A fogyasztói főelzáró helyét a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. meghatározza és megadja a tervezőnek.

A csatlakozó vezeték, és a fogyasztói vezeték telekhatár és épület, építmény közötti szakasza épületektől, közművektől és más objektumoktól olyan távolságra legyen (3.-2. sz. táblázat), amely lehetővé teszi az építéssel, az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos biztonságos munkavégzést, valamint a munkák közben az állagmegóvást.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték telekhatár és az épületbe belépési helye közötti szakaszán a takarási mélysége legalább 80 [cm] legyen, ettől kisebb takarás egyedi tervezői megoldással az egyenértékűség igazolása mellett alakítható ki.

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték nyomvonalán a talajtömörség mértékét a tervező a várható igénybevétel alapján határozza meg.

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték az egyéb közműveket és térszint alatti műtárgyakat lehetőleg felülről keresztezze. A túlnyomás alatt nem álló üreges közművek vagy műtárgyak alatt átvezetett csatlakozó- és fogyasztói vezetékeknek a védőtávolság határáig védelme legyen. 
A földbe fektetett vezetékbe épített elzáró szerelvény nyitásához, illetve záráshoz szükséges kezelőszerv csapszekrénybe felhozott kivitelű legyen. Az elzáró szerelvény helyét jelzőtáblával meg kell jelölni. 

Ha az elzáró szerelvény nyitásához, illetve záráshoz speciális eszköz szükséges, azt az elzáró szerelvény közelében, hozzáférhető helyen, de az illetéktelen behatástól védve kell elhelyezni.

Iparvágányok keresztezése előtt (a gáz áramlási irányát tekintve) 5 és 50 [m] távolságon belül legyen elzáró szerelvény a vezetékbe beépítve a Vasúti Szabályzat szerint.

A telephelyi, a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték, felhasználói berendezések védőtávolságain belül tervezett utólagos átalakítások (tereprendezési, építészeti, épületgépészeti, átalakítás) vagy rendeltetés (funkció) változás esetén az építtetőt, tervezőt, kivitelezőt egyeztetési kötelezettség terheli jelen előírások további érvényesítése érdekében.

3.2.1.2 Védőtávolságok

A csatlakozóvezetéket és a fogyasztó vezeték térszint alatti szakaszát a 3.-2. táblázat 
(MSZ 7048-2:1983) szerinti védőtávolság betartásával kell vezetni.

3.-2. táblázat

	nyomás-fokozat
	védőtávolság [m]

	
	épületektől,
telekhatártól*

(MSZ 7048-2)
	üreges, túlnyomás nélküli közműtől, műtárgytól

(MSZ 7048-2)
	erősáramú kábeltől,

távfűtő vezetéktől

(MSZ 7487-2)
	vízvezetéktől

(MSZ 7048-2)
	ipari,

 nem villamos vágányoktól

(MSZ 7048-3)
	fák

törzsétől

(MSZ 7048-2)

	kisnyomás
	2 (1)
	1 (0,5)
	0,5 (0,2)
	0,3 (0,1)
	2 (1)
	2 (1)

	közép-nyomás
	4 (2)
	2 (1)
	
	
	4 (2)
	

	nagy-közép-nyomás
	5 (2,5)
	2 (1)
	
	
	5 (2)
	


* a telekhatár esetében az értéktől el lehet térni, ha a szomszéd telek tulajdonosa beleegyezik, de nem sérti az épülettől tartandó védőtávolságot.

A terv térjen ki a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték védőtávolságon belüli alábbi tilalmakra és korlátozásokra:

a) a védőtávolságon belül nem szabad a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető, ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni, illetve ilyen létesítményt elhelyezni,
b) épület alatt csatlakozó és fogyasztói vezeték nem helyezhető el,
c) a biztonsági övezet telekhatáron történő túlnyúlása esetén szolgalmi jogi megállapodás, bejegyzés szükséges,

d) védőcső alkalmazásakor kiszellőző vezetéket kell létesíteni:

· 5 [m] felett 1 [db], 

· 10 [m] felett 2 [db], melyeket a végpontokon kell elhelyezni, 

· 25 méter fellett további szellőzőket kell elhelyezni, 25 méterenként 1-1 [db]-ot.

Védőcsövek készítéséhez felhasználható anyagok: varratmentes acélcső, PE,KPE, LPE, ÜPE, KG-PVC 
A védőcső alkalmazásánál gondoskodni kell arról, hogy a csővezeték a védőcsőből legalább egyik irányban kihúzható legyen.

Általános irányelvként a védőcső két dimenzióval nagyobb legyen, mint a haszoncső.
Az acél védőcsövet és az acél haszoncsövet egymástól elektromosan el kell szigetelni.

A készülhet acélcsőből, illetve a korróziós károsodás elkerülése érdekében műanyagcsőből is.

A kiszellőző vezeték a talajszinttől 5 [cm]-re öv. csapszekrénybe (vagy szellőző útperselybe) végződjék.

Megjegyzések: 

· A táblázat értékei méterben, a zárójeles távolságok az alkalmazni kívánt műszaki megoldással elérhető védelem mellett tervezhetők. Kisebb távolság esetén a két vezeték, vagy vezeték és objektum közül az egyiket a megközelítés helyétől legalább 1-1 [m]-re túlnyúló (elektromos kábel esetén elektromosan szigetelő) védőcsőbe kell helyezni.

· A túlnyomás alatt nem álló, üreges közművek vagy műtárgyak alatt átvezetett csatlakozó- és fogyasztói vezetéknek a táblázat szerinti védőtávolság határáig kiépített védelme legyen.

· A földbe fektetett csatlakozó és fogyasztói vezeték és az erősáramú kábel legközelebbi alkotói között legalább 0,5 [m] védőtávolság legyen, vagy a két vezeték közül legalább az egyik a megközelítés helyétől legalább 1-1 [m]-re túlnyúló, elektromosan szigetelő védőcsőben legyen.

· A fák törzsét 2 [m], a távfűtési vezetéket 0,5 [m], a vízvezetéket 0,3 [m]-nél kisebb távolságra megközelítő földi csatlakozó és fogyasztói vezeték (kivéve a vezetékek keresztezési pontjai) megfelelő szilárdságú védőcsőben legyen.

· Földi csatlakozó és fogyasztói vezetékek párhuzamos vezetésénél is a táblázat szerinti védőtávolságokat kell betartani.

· Épület és a földbe fektetett csatlakozó és fogyasztói vezeték között (kivéve az épületbe bevezető gázvezetékszakaszt), a táblázat szerinti védőtávolságok legyenek.

· A védőtávolságok a földi csatlakozó és fogyasztói vezeték és a megközelített létesítmény legközelebbi érintősíkjai között értendők, általában vízszintes vetületben.

· A táblázat előírásain túl, a földi csatlakozó és fogyasztói vezeték nyomvonalát, közművektől és épületektől való távolságát úgy kell megválasztani, hogy a létesítéssel, üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos munka elvégezhető legyen.

· A táblázat szerinti védőtávolságok betartásával csatlakozó és fogyasztói vezeték nyitott kapualjban, kocsi átjáróban földbe fektetve is elhelyezhető.

· A védőtávolságon belül az épületbe bevezető csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték az épület külső falsíkjára vízszintes vetületben merőleges irányú legyen.
3.2.1.3 Térszint feletti elhelyezés (légvezeték)

Telephelyi vezeték térszint feletti elhelyezését kerülni kell. Ha mégis ezt a megoldást kell választani, akkor a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek elhelyezési feltételeit kell betartani. Telephelyi vezeték épületen belül nem helyezhető el.

A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezhető:

a) épületektől független csőtartó szerkezeten (lakóépületeknél kerülni kell),

b) épületek külső falain lévő csőtartókon,

c) bakokon, amelyeken elhelyezett gázvezeték alsó alkotója a talajszinttől vagy a tetőszinttől legalább 0,4 [m], legfeljebb 1,2 [m] magasságban legyen (lakóépületeknél kerülni kell),

d) olyan területeken, ahol személyek rendszeresen közlekednek, és a gázvezeték nyomvonala nem követi az épület falszerkezetét, vagy a gázfogyasztó készülék határvonalait, a gázvezeték alsó alkotója a padlószinttől (járószinttől) legalább 2,2 [m] magasságban legyen,

e) járművekkel járható úttest feletti keresztezés esetén a cső alsó alkotója az úttest legmagasabb pontja felett legalább 5,5 [m]-re legyen,

f) gázvezetékkel közös tartószerkezeten legfeljebb 380 [V] feszültségű villamos vezeték vagy legfeljebb 35 [kV] feszültségű páncélozott vagy acél védőcsőben lévő szigetelt villamos vezeték lehet,

g) pályán mozgó szerkezetektől (kötélpályán, darupályán, futószalagon stb. mozgó tárgyak várható legközelebbi pontjától) a gázvezeték legközelebbi alkotója legalább 1 [m] távolságra legyen.

h) A gázvezeték a sugárzó hőtől az MSZ 11425-2 szabványnak megfelelően védve legyen. Izzó vasat, vagy salakot szállító vasutakat a gázvezeték felülről a sínpártól legalább 10 [m] magasságban keresztezzen, és a vezeték alatt hőterelő lemez legyen.

A gázvezeték és bármilyen megközelített létesítmény között a szereléshez és a karbantartáshoz szükséges távolság biztosított legyen.

A gázvezeték a káros feszültségektől megfelelő vonalvezetéssel vagy kompenzátorok beépítésével védve legyen. A gázvezetéket a tartószerkezeteken úgy kell elhelyezni, hogy a különböző mozgások a gázvezeték felületét ne koptassák. A légvezetéket az MSZ 2364 szabvány előírásai szerint földelni kell.

A létesítés körülményeitől függően a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli (szabadon szerelt) szakaszait a villámvédelmi rendszerbe be kell kötni.

3.2.1.4 Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel
a) Épületbe térszint alatti bevezetésnél - nem fém csőanyag esetén – a belépés előtt fém csőanyagra (3.-3. sz. táblázat) szükséges váltani [3.-1.a és 3.1-b sz. ábra.], legalább a külső falsíktól az épület felé számított 5 cm távolságon belül.
	[image: image2.png]Fogyasatifelzard

Acél, vagy PE cst

PE cséesetin PE.acil
Snenet dom

Elre gyt bttt
Torenet o

Fém csatekozs vezelk

Fém csatebozs vezetk

Saigetld kit




	[image: image3.png]Fogyasdi tislzérd
Tehetséges elhelyezésel

Fogyasaidi fielzérg
Taba stlyesaiet Ve

dobozban
7

Acélvag

PEcsd

PEcsesetén
Texbils
mianyagesé

Fogyasatsi
Vezelek

d

Gamérs

PE Indgaz6 esetén 6m-PE GsszekitS idom
‘Acél esdgazs eselén szigetels kazdarah

PE 58 esetén acél
VedBosd





	3.-1.a ábra

Alápincézett épületbe belépés kisnyomású csatlakozó vezetékkel
	3.-1.b ábra

Alápincézetlen épületbe belépés kisnyomású csatlakozó vezetékkel


b) Gondoskodni kell a fém anyagú vezetékek esetében a vezeték térszint alatti és feletti szakaszainak elektromos szétválasztásáról szigetelő közdarabbal.
c) Az átvezetés (védőcsöve) olyan külső bevonatú legyen, amelynek anyaga a falazat anyagával egybeépülve víztömör kötést képez.
d) Alápincézetlen épületbe térszint alatt csak a homlokzati fal belső felületéhez csatlakozó, járószintig nyitott szerelő aknán keresztül szabad belépni.
e) Az épületbe belépő csatlakozó vagy fogyasztói vezeték tervezési nyomása lakóépületeknél legfeljebb 4 [bar] lehet. A Főgáz területén, lakóépületben csak kisnyomású vezeték helyezhető el, a középnyomású nyomásszabályozókat a lakóépületen kívül kell elhelyezni. Ettől eltérni csak indokolt esetben, más megoldás hiányában, az elosztói engedélyes előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.
f) Az épület alapfalán, térszint alatt alkalmazott fali átvezetés előre gyártott, tanúsított kivitelű legyen, és rendelkezzen az elosztói engedélyes megfelelő eredményű bevizsgálásával.
g) Épületen belüli és a földben lévő fém vezetékek villamos szétválasztásáról gondoskodni kell.

h) A villamos szétválasztás a vezeték szabadon szerelt szakaszában legyen.

i) A kis- és növelt kisnyomású, földi főelzárót tartalmazó leágazó elosztó vezetékek fali felállásainál és az épület alapfalán, térszint alatt alkalmazott fali átvezetéseinél oldható kötést kell kialakítani. 
· Az oldható kötés közterületről vagy a telekhatár közelében (az ingatlan közös helyiségéből) hozzáférhető legyen. 

· Külső fali felállásnál DN 25 és e feletti méretben karimás kötés, DN 25-50 mérettartományban menetes hosszcsavar is alkalmazható.
· A fali átvezetéseknél az épület belő oldalán kialakított oldható kötés karimás legyen (DN 50 és az alatti méreteknél szükség szerint megengedhető a menetes oldható kötés is). 

j) Kis- és növelt kisnyomású hálózatban, a falba, kerítésbe süllyesztett főelzáró (golyóscsap) esetében külön oldható kötés nem szükséges, ha az elzáró szekunder oldali csatlakozása hollandis kialakítású (így a kötés oldható, szükség esetén betárcsázható).

k) Közép- és nagyközépnyomású ellátás esetén külön oldható kötés kialakítása nem szükséges, elegendőek a főelzáró (földi szerelvény vagy golyóscsap) és a nyomásszabályozó (és gázmérő) előírt szerelvényei.
3.2.1.5 A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték struktúrája
A vezeték sugaras hálózati elrendezésű legyen (ne legyen körvezeték).

A térszint alatti vezeték nyomvonala:

a) telekhatáron belül az épületre vonatkozó védőtávolságon belül arra merőleges, míg 

b) azon kívül az épület falával párhuzamos, vagy arra merőleges legyen.

Csatlakozó vezetéket max. 1 szintet lehet visszaejteni, pl.: földszintről a pincébe.
3.2.2 Csatlakozó és fogyasztói vezetékek épületen belüli nyomvonala
3.2.2.1 Általános előírások

A vezetéket úgy kell kialakítani és méretezni, hogy a tervezett állandósult, üzemszerű állapotban a csatlakozási nyomás a gázfogyasztó készülék névleges üzemi nyomásának feleljen meg (3.-1. sz. táblázat).

A vezeték nyomvonalát úgy kell megtervezni,- és védeni, hogy a vizsgálatok, a karbantartás, a gáz alá helyezés és az üzemzavar elhárítás biztonságosan elvégezhetők legyenek

3.2.2.2 A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése épületen belül
A csatlakozó, és/vagy fogyasztói vezeték nyomvonala a lehető legrövidebb, a kötések száma a lehető legkevesebb legyen, csak megfelelő szilárdságú, nem éghető anyagú falszerkezeten helyezhető el.
Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték lehet:

a) az épület szerkezetein, falán, vagy attól független csőtartókon,

b) falon belül burkolattal ellátva, vagy elvakolva csak az elosztói engedélyes valamint a cső gyártójának előírásai szerinti kivitelben és csak kisnyomású vezeték lehet (részletek a 3.2.4.4 pontban). Az ilyen vezeték nyomvonalának azonosíthatóságát biztosítani kell. 
c) gázfogyasztó készülékek olyan szerkezetén, amelyek a gázvezetékre káros hőhatásoktól védettek,

d) földgáz (0,8-nál kisebb relatív fajsúlyú gáz) esetében a vezeték padlócsatornában elhelyezhető,
e) A padlócsatorna jól szellőző legyen. Úgy kell kialakítani és helyezni, hogy abba üzemszerűen folyadék ne juthasson, az üzemzavar miatt bejutó folyadék pedig meghatározott helyre kifolyjon. Padlócsatornában védelemmel, csatorna oldalfalára vagy konzolra rögzítve vezethető a gázvezeték. A korrózióelleni- és mechanikai védelemről gondoskodni kell. A padlócsatorna felszedhető fedlapos kivitelű legyen. A padlócsatorna-szakasz, amelyben fogyasztói vezeték van, legyen gáztömören elválasztott az olyan padlócsatorna-szakasztól, amelyben nincs gázvezeték. Üreges, túlnyomás nélküli közművezeték és erősáramú kábel a gázvezetéket tartalmazó padlócsatornában nem lehet, és azt csak védőcsőben keresztezheti.
A vezeték rögzítését és nyomvonalát úgy kell kialakítani, hogy abban káros mechanikai feszültség ne ébredjen.

A fogyasztói vezeték korrózióvédelméről az üzembe helyezést követően folyamatosan gondoskodni kell. 

A csővezetékben alkalmazott mechanikai kötések a húzásnak ellenállóak legyenek.

A padlón vagy a falon átmenő csővezetéket a legrövidebb úton, kötések nélküli elemi csőszálakból kell átvezetni. A fal- vagy padlóüregen keresztülvezető csővezetéket csőhüvelyben (védőcsőben) kell elhelyezni. A hidegpadlós födémszerkezeten átvezetett gázvezetéken, a hidegpadló szintje felett 5–6 [cm]-re végződő, alatta pedig a födémszerkezet középvonaláig érő tömített padlóhüvely (védőcső) legyen. A falon vagy födémen átvezetett csatlakozó-, illetve fogyasztói vezeték-szakaszon csőkötés, iránytörés ne legyen. 

Gondoskodni szükséges a csővezeték és a védőcső közötti gyűrűs tér egyik vagy mindkét oldali időtálló víz-tömör lezárásáról és a haszoncső védőcsőbe helyezése előtti korrózió elleni védelméről.
A vezeték nem helyezhető el:
a) szellőző aknában, 
b) szellőzővezetékben,
c) szellőző- és felvonógépházakban védelem nélkül,
d) égéstermék elvezető berendezésben,
e) égési levegő ellátó légjáratokban,
f) épület alatt földben,

g) lakószobán, kivéve a fogyasztói vezeték,
h) hűtőtérben, illetve hűtőhelyiségben,
i) életvédelmi célú helyiségben az abban elhelyezett gázfogyasztó készülék gázellátását biztosító fogyasztói vezeték kivételével,
j) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben,
k) villamos elosztói berendezések és alállomások helyiségeiben, akkor ha az 400 [V] feletti villamos kezelő térben van,
l) olyan helyiségben, ahol a gázfogyasztó készülékek összes névleges hőterhelése nagyobb, mint 140 [kW], kivéve az azt ellátó, vagy a helyiség fűtését biztosító gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékét,
m) 400 [V]-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezést tartalmazó helyiségben, kivéve a helyiség fűtését szolgáló gázfogyasztó készülék gázellátása,
n) 400V feletti villamos kezelő térben, villamos elosztó térben nem mehet gázvezeték.
A csatlakozó és fogyasztói vezeték nem lehet erősáramú villamos vezetékkel közös falhoronyban, csőalagútban vagy nem járható szerelőaknában.

Födémben, épület alatt földben csatlakozó és fogyasztói vezetéket létesíteni nem szabad. 
Padlástérbe csatlakozó- és fogyasztói vezeték elhelyezhető, ha a belmagasság 
1,7 [m]-nél nagyobb, a falszerkezet nem éghető anyagú és a vezeték jól megközelíthető.

A tetőtér be nem épített részein sem csatlakozó, sem pedig fogyasztói vezetéket átvezetni nem szabad.

Gázvezetéket le nem szerelhető álmennyezet fölé nem szabad elhelyezni. Amennyiben a gázvezeték lebontható álmennyezet fölé kerül, akkor oldható kötést nem tartalmazhat, továbbá gondoskodni kell az álmennyezet feletti tér átszellőztetéséről.

Gázvezeték nem lehet szellőzőaknában, szellőzővezetékben és kéményben. Kéményt, szellőzőcsatornát, aknát, bármilyen több szinten át összefüggő függőleges járatot gázvezeték falhornyával, vagy a vezeték elhelyezésére szolgáló faláttöréssel legfeljebb egy falazótégla (25 cm) méretéig szabad megközelíteni.

Ha belsőterű helyiséget csatlakozóvezetékkel nem lehet kikerülni, akkor a szabadba nyíló helyiséggel történő összeszellőztetéssel, min. 150 cm2-es, alsó-felső szellőzőkkel közös légtereket kell képezni.

Tömegeket befogadó (nem technológiai célú, legalább ötemeletes vagy legalább 200 fő befogadására alkalmas, vagy kiskorú gyermek rendszeres tartózkodására szolgáló) épületben olyan csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték lehet, amely legalább az előző  bekezdés szerinti védelmi berendezéssel van ellátva.

A gázvezetéket csak olyan falsíkra szabad szerelni, amelyben a vezeték nyomvonala mentén elvakolt más vezeték nincs. Falon belül haladó vezetékhez képest a gázvezetéket legalább 1,5 D-re eltoltan kell elhelyezni.

A csöveknek a faltól való elállása a csőtengelyhez viszonyítva kb. 1-1,5 D legyen, de a fal és a cső fal felöli alkotója között minimálisan 2-2,5 cm távolságot be kell tartani. A vezeték ne távolodjon el a falsíktól, ha a fal ívelt felületű, akkor a vezeték lehetőség szerint kövesse a felületet. Pincei ablak kávát a nyomvonallal nem kell követni, hanem azt a vezeték keresztezheti, amennyiben mechanikai védelemként védőcsőben vezetik és a védőcsövet a falba erősített megfelelő méretű szögvaskonzollal támasztják alá és arra menetes végű gömbvassal erősítik fel.

Olyan területen, ahol rendszeresen személyi közlekedés van, és a gázvezeték nyomvonala nem követi az épület falszerkezetét, vagy a gázfogyasztó berendezés határvonalait, a gázvezeték alsó alkotója a padlószinttől legalább 2,2 m magasságban legyen. Ha a 2,2 m magasság nem tartható, akkor gondoskodni kell a közlekedő személyek megfelelő védelméről.

Csatlakozó és fogyasztói vezeték szükség szerint a pince mennyezetébe rögzített függesztő bilincsekkel is felerősíthető olyan magasságban, ahol a gázvezeték védett és balesetet nem okoz.

A felszálló vezeték lehetőleg függőleges, irányváltoztatás (elhúzás) nélküli legyen.

A felszálló vezetéket tartalmazó, legalább egy oldalról könnyen bontható szerelőakna vagy szekrény legyen:

· szintenként elválasztva

· üreges műtárgyaktól légtömören leválasztva

· és alsó-felső szellőzőnyílásokkal ellátva.

3.2.3 A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai

A csatlakozó és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a tartozékát képező szerelvények kötéseinél megengedett.

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek és szerelvényeik anyagával, kivitelével, méretével, minőségi bizonylat fajtájával kapcsolatos előírásokat az FG_I_B31_MK004 jelű műszaki követelmény tartalmazza. 
A csatlakozó és fogyasztói vezetékek műszaki jellemzőit az MSZ EN 10204 szabvány szerint a gyártó minőségi bizonylatával kell szavatolni. 

Csatlakozó és fogyasztói vezeték anyagválasztási lehetőségei

a) Acél csőanyagok

Varratnélküli acélcső szigetelve (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255),
Szigetelés nélküli varratmentes acélcső (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255), 

Acél anyagú gázvezetékek iránytörései

· DN 20-nál nem nagyobb átmérőjű csövek esetén hajlítással, de a cső hajlításakor annak keresztmetszete nem csökkenhet, és körkörössége nem torzulhat,

· DN 25 méretnél hajlítással, vagy forrcső ív behegesztésével,

· DN 25 -nél nagyobb átmérők esetén bizonylatolt előre gyártott idomok behegesztésével történhet.

Bontott csövet gázvezeték építéshez felhasználni nem szabad, tovább nem használható fel olyan cső, amelynek felületét a tárolás során bekövetkezett korrózió szemcséssé tette.
b) Réz cső és csőidom anyagok

· az alkalmazott csőanyag (présidomos vagy tokos kötésű forrasztott) feleljen meg az MSZ EN 1057 szabvány előírásainak,

· a csőanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény”(R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) fokozatú is lehet. Falvastagsága 22 [mm] csőátmérőig minimum 1,0 (mm(, 28 [mm] csőátmérőtől legalább 1,5 [mm], 54 [mm] csőátmérőtől 2 [mm], 89 [mm] csőátmérő felett 2,5 [mm] legyen.

· a tokos kötésű forrasztott vezeték szerelésénél felhasznált idomok az MSZ EN 1254-1 szabvány előírásainak feleljenek meg,

· 18 x 1 [mm] átmérőig helyszínen készült csőhajlítás és tokos valamint prés idomos csőkötés alkalmazható.

c) Rozsdamentes cső és csőidom: mind présfittinges, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható a 3.2.4.4 pontban megadott nyomáshatáron belül.
d) Polietilén (PE) cső és csőidom: az FG_I_B21_MK004 szerinti feltételekkel kizárólag földbe fektetett (térszint alatti) vezetékeknél alkalmazható, valamint épület falához vagy gázmérőhöz történő felállás esetén acél anyagú védőcsőben szerelve.
3.2.4 A csatlakozó és fogyasztói vezetékek létesítésének általános követelményei
A csatlakozó vezetékeket és felhasználói berendezést az engedélyes által felülvizsgált és műszaki – biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján szabad létesíteni. 

Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázellátó rendszer esetében jelen előírásokon túlmenően a 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell. Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázfogyasztó berendezés létesítését, átalakítását, áthelyezését és végleges használaton kívül helyezését a tulajdonos, használó, illetve üzemeltető köteles bejelenteni a hatóságnak (fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága).
3.2.4.1 Vezetékek kötései

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél hegesztett, vagy a vonatkozó jogszabály alapján feljogosított szervezet által tanúsított más kötéstechnológiát szabad alkalmazni. 

Menetes, karimás, roppantó-gyűrűs, hollandi anyás kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, műszerekhez és karimás csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.

Csatlakozó és fogyasztói vezetékek kötései:

· a csatlakozó és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél:

· acél csöveknél hegesztett kötést 

· PE csőanyag esetén hegesztett kötést, Geopress csőkötést,
· réz cső kötéseinél keményforrasztott, vagy présidomos, 
· rozsdamentes acélcső esetén hegesztett vagy présidomos kötést szabad alkalmazni,

· talajszint felett, anyagváltásoknál (PE-réz, acél-réz, PE-acél) szabadon szerelve csak a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által bevizsgált és megfelelőnek minősített idomok alkalmazhatók az FG-III-B21-TU003 sz. technológiai utasítás szerint.
· a PE-acél cső átmeneti idom alkalmazása esetén a PE cső szabadon szerelt szakaszát acél védőcsőbe kell helyezni. 

A csatlakozó és fogyasztói vezetéken oldható kötés csak szerelvényeknél, csőanyag váltásnál más műszaki megoldás hiányában és a tervező, illetve a gyártó által meghatározott – a javítás és a karbantartás céljából indokolt – helyeken megengedett. 
A felszálló vezetéket az alapvezetékről oldható kötéssel kell indítani. Az oldható kötés hegtoldatos karimapár legyen. Hosszcsavaros oldható kötést kizárólag ott szabad alkalmazni, ahol a karimapár elhelyezését a helyszíni körülmények nem teszik lehetővé. 

3.2.4.2 Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések

Oldható kötésekhez kizárólag az MSZ EN 751 szabvány előírásait kielégítő tömítések használhatók. Növényi eredetű (pl. kenderszál) tömítőanyagot alkalmazni nem szabad!
3.2.4.3 Csatlakozó és fogyasztói vezetékek rögzítése

A szabadon szerelt fogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni. A csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek. A réz anyagú vezeték, illetve a talajszint alatti acél anyagú vezetékek rögzítéséhez gumival szigetelt csőbilincset kell alkalmazni. 

A szabadon szerelt vezetéket csőbilinccsel kell rögzíteni, legalább az alábbi helyeken:

· gázmérő csatlakozás mindkét oldalán,
· gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján,
· gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján.

Bilincsezés megfogási távolságai:

· legfeljebb DN 25-nél 1,5 [m],
· DN 25 felett 2,0 [m],
· DN 50 felett a cső önhordó támhosszai szerint a tervező határozza meg a megfogások, illetve alátámasztások sűrűségét és helyét.

Megfogási távolságok rézcső esetében:

3.-3. táblázat

	csőátmérő (mm)
	15
	18
	22
	28
	35
	42
	54

	rögzítések egymástól mért távolsága (m)
	1,25
	1,5
	2,0
	2,25
	2,75
	3,0
	3,5


A rögzítéséhez DN 100-ig a kétrészes acél csőbilincset vagy azzal egyenértékű csőmegfogást biztosító rögzítést lehet alkalmazni. Nagyobb csőméreteknél csak legalább az L 30x30-as szögvas konzolra 8-as gömbvassal történő, vagy azzal egyenértékű rögzítés készíthető.

A bilincsek műanyag tiplivel vagy dübellel is felerősíthetők.

3.2.4.4 Csatlakozó és fogyasztói vezetékek eltakarása, takaró burkolatai
Varratnélküli acélcső szigetelve (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255) alkalmazható:

· térszint alatti (földbe fektetett) vezetékeknél, minden nyomásfokozatnál

· falhoronyban (falcsatornában) szerelt (épületen belüli és kívüli) gázvezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 4 [bar], 3.2.1.4 e) pont alapján lakóépületeknél legfeljebb 0,1 [bar] 
· falban elvakolt gázvezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 0,1 [bar]
Szigetelés nélküli varratmentes acélcső (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255) alkalmazható: 

· térszint feletti (szabadon szerelt) vezetékeknél, minden nyomásfokozatnál

· falhoronyban (falcsatornában) szerelt gázvezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 0,1 [bar] 

Rozsdamentes acélcső présidomos vagy hegesztett kötéssel alkalmazható:

· térszint feletti (szabadon szerelt) vezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 4 [bar], 3.2.1.4 e) pont alapján lakóépületeknél legfeljebb 0,1 [bar] 
· falhoronyban (falcsatornában) szerelt (épületen kívüli és belüli) gázvezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 4 [bar], 3.2.1.4 e) pont alapján lakóépületeken belül legfeljebb 0,1 [bar] 
· falban elvakolt, szigetelt vezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 0,1 [bar].

Rézcső, keményforrasztott vagy présidomos kötéssel alkalmazható:

· térszint feletti (szabadon szerelt) vezetéknél, legnagyobb üzemi nyomás 4 [bar], 3.2.1.4 e) pont alapján lakóépületeknél legfeljebb 0,1 [bar] 
· falhoronyban (falcsatornában) szerelt (ajánlott külön szigeteléssel ellátni) gázvezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 0,1 [bar]

· falban elvakolt, szigetelt vezetékeknél, legnagyobb üzemi nyomás 0,1 [bar].

	[image: image4.png]Falban elvakolva Fal csatornaban





	3.-2. ábra

A fogyasztói és fogyasztói vezeték burkolási lehetőségei


Az elvakolás előírásai:

· A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén az elvakolás elsősorban a műemlék jellegű épületeknél javasolt.

· A falhorony és a vésetlen fal között legalább 20 [cm] távolság legyen (vagy statikai számítással kell igazolni a vésett fal megfelelő teherbírását).
· Ha a falazat üreges vagy porózus téglából készült, a falhornyot cementhabarccsal tömören ki kell vakolni, 
· Az elvakoláshoz csak szigetelt csőanyag alkalmazható
· Az épületbe történő belépésnél csőtörésre záró szerelvényt kell beépíteni 

· Elvakolás előtt fényképet és „D”, megvalósulási tervet kell készíteni a vezeték nyomvonaláról pontosan beméretezve.
· Az elvakolás kizárólag a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés után történhet meg.
A falcsatornában (falhoronyban) történő elhelyezés előírásai:
· A falcsatornában elhelyezett gázvezetékek függőleges szakaszát (iránytöréseket) ki kell szellőztetni. A falcsatorna szakaszonkénti kiszellőztetését perforációval, nyílással, vagy rácsozattal kell kialakítani, amelynek felülete méterenként legalább a gázcső belső keresztmetszetének háromszorosa legyen
· A kialakított szellőzőrács jelzi az elburkolt gázvezeték nyomvonalát, így azt utólag elvakolni, elfedni tilos!
· A cső körüli tér legalább két átmérőnyi keresztmetszettel szabadon szellőzött legyen!
· A falcsatornában lévő gázvezetéket bilincsbe rögzítve kell szerelni. 

· Az elburkoláshoz csak szigetelt csőanyag alkalmazható.
· A takaró burkolat anyaga lehet fa, műanyag vagy fém. Kialakítása olyan legyen, hogy alatta a vezeték biztonsággal elférjen, illetve a hőtágulásból eredő méretváltozást ne akadályozza.
· Elburkolás előtt fényképet és „D”, megvalósulási tervet kell készíteni a vezeték nyomvonaláról pontosan beméretezve.
· Az elburkolás kizárólag a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés után történhet meg.
3.2.5 Csatlakozó és fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei

A telephelyi, a csatlakozó és a fogyasztói vezetékbe szakaszoló elzáró szerelvényt kell beépíteni a következő esetekben:
a) Telephelyi vezetékbe a telephelyre történő becsatlakozás előtt - a telekhatár közelében – elzáró szerelvényt (fogyasztói főelzáró) kell beépíteni, amely a gáz elosztó vezeték tartozéka.

b) Telephelyi vezetékbe minden egyes telephelyi felhasználó csatlakozó vezetékébe épületen kívül (annak közelében) elzáró szerelvényt kell beépíteni.

c) A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületbe belépési pontjánál vagy a belépési pont közelében hozzáférhető helyen elzáró szerelvényt kell beépíteni. Ezt a feltételt a közép-, vagy nagyközép nyomású ellátás esetén a telekhatár közelében elhelyezett nyomásszabályozó elzáró szerelvénye is kielégíti, 

d) elzáró szerelvényt kell beépíteni a telekhatártól távolabb elhelyezkedő épületeknél az épületbe csatlakozás előtt indokolt esetben - a felhasználó számára könnyen hozzáférhető helyen, - ha azt biztonsági okok (a fogyasztói főelzáró épülettől való távolsága) ezt indokolttá teszik,

e) akkor, ha épületen belül van a nyomásszabályozó, az épületbe lépés előtt, az épületen kívül is kell egy elzáró szerelvényt beépíteni, (a nyomásszabályozó lakóépületen belüli elhelyezése a 3.2.1.4 e) pont szerint),
f) a több felszálló vezetékes csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek alapvezetéki leágazásánál szakaszolási helyet kell kiépíteni (3.2.4.1 pont szerint),

g) a csatlakozó/fogyasztói vezetékek épületekbe történő becsatlakozása előtt minden esetben elzáró szerelvényt kell beépíteni,

h) továbbá elzáró szerelvényt kell beépíteni a földgáz elosztási engedélyes által, a tervezési adatszolgáltatáskor megjelölt helyeken.

[image: image5.jpg]



3.-3. sz. ábra  

A házi nyomásszabályozó védőtávolságainak értelmezése
A szakaszoló szerelvények illetéktelen használatának megakadályozására szükség szerint intézkedéseket kell tenni. 

A szakaszoló elzáró szerelvény: 

· kézi,   vagy gépi, de kézzel is működtethető legyen,

· zárási szöge (lakossági felhasználó esetén) 90° legyen,

· nyitott és zárt állapota egyszerűen megkülönböztethető legyen, valamint

· kezelése egyszerű és biztonságos legyen,

· mindig működőképesnek és kezelhetőnek kell lennie,

· helyét és funkcióját (gáz elzáró) időt álló táblával kell jelölni.

Készülék elzáró szerelvényként automatikus biztonsági záró szerelvény is megfelel, ha a beépítés helyén az automatikus zárást biztosító szerkezet hibája esetén kézzel működtetve is gáztömören zárható.

3.2.6 Nyomásszabályozók

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén, általában nem közterületen, közép- és nagyközépnyomású hálózaton:

· legfeljebb 40 [m3/h] névleges térfogatáramú és 16 [bar] bemenő nyomású, lakossági és nem lakossági felhasználók ellátására szolgáló házi nyomásszabályozók
· 40 és 200 [m3/h] közötti névleges térfogatáramú, -lakóparkok, többlakásos lakóházak stb., illetve nem lakossági- felhasználók ellátására szolgáló egyedi nyomásszabályozók,
· 200 [m3/h]-nál nagyobb névleges térfogatáramú felhasználóknál ipari nyomásszabályozók kerülhetnek beépítésre.

Növelt kisnyomású hálózaton:
· lakossági fogyasztóknál vagy kis (jellemzően a 10 [m3/h] alatti) teljesítményigényű felhasználóknál, közvetlenül a gázmérő elé szerelt mérőszabályozók,
· nagyobb teljesítményigényű felhasználóknál, a csatlakozó vezetékbe szerelt kisnyomású egyedi nyomásszabályozók alkalmazhatók.
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén alkalmazott fogyasztói nyomásszabályozók feleljenek meg az FG_III_B31_MK005 sz. műszaki követelmény előírásainak.
Amennyiben a házi nyomásszabályzó nem gyártmány, úgy arról három vonalas összeépítési tervet kell készíteni és azt a tervdokumentációhoz csatolni.

Egyedi, ipari nyomásszabályzó csak gyártmány lehet.

A nyomásszabályozók megfeleltetése a vonatkozó szabványoknak 

3.-4. sz. táblázat

	Névl. térfogatáram szerint  Q 
[m3/h]
	Nyomás szerint [MOP]

	
	Pb max ≤ 4 
[bar]
	4 [bar] < Pb max ≤ 16 
[bar]
	16 [bar] < Pb max ≤ 100 [bar]

	Q ≤ 40
	EN 12279


	EN 12279

és EN 334
	EN 12186 és 
EN 334



	40 < Q ≤ 200
	
	
	

	Q≤ 650


	EN 12279

a III.-2. sz. ábra 1., 2. és 3. beépítési változatok esetén
	EN 12186 és EN 334
	

	200 < Q
	EN 12186
	
	


Nyomásszabályozók kiválasztási szempontjai:
	Osztályba sorolás
	Házi

nyomásszabályozók
	Egyedi

nyomásszabályozók
	Ipari

nyomásszabályozók

	Tartományok gázterhelés, bemenő nyomás szerint
	max 40 m3/h,

max 16 bar
	40-200 m3/h között,

max 100 bar
	200 m3/h felett,

max 100 bar

	Vonatkozó szabványok, előírások
	GMBSz,

MSZ EN 12186
	GMBSz,

MSZ EN 12186,

MSZ 11414/5-82
	GMBSz,

MSZ EN 12186,

MSZ 11425/1-2-3

	RB zóna számítás legfeljebb

4 bar bemenő nyomásig
	Nem szükséges
	Nem szükséges
	Szükséges

	RB zóna számítás  4 bar bemenő nyomásnál nagyobb nyomás esetén
	Szükséges
	Szükséges
	Szükséges

	Elhelyezése épület falára
	Igen
	4 bar alatt igen,

4 bar felett nem
	Nem

	Védőtávolság nyílászárótól
	Függőlegesen: 1,5 m, vízszintesen: 1 m
	4 bar alatt 2 m,

4bar felett 5 m
	3 m

	Védőtávolság épülettől
	-
	4 bar felett 5 m
	MSZ 11425/2-82

1. táblázata szerint

	Védőtávolság tömegeket befogadó épülettől és lakóépülettől
	-
	4 bar felett 5 m
	10 m

	Védőtávolságok földbe süllyesztett kivitel esetén
	GMBSz 3.-2. táblázat szerint
	GMBSz 3.-2.

táblázat szerint
	GMBSz 3.-2.

táblázat szerint

	Védőtávolság szilárd burkolatú útkanyar külső ívének szélétől
	-
	10 m
	10 m

	Karimás elzáró kötelező alkalmazása
	4 bar felett
	4 bar felett, és

2"-os csőmérettől
	minden esetben


3.2.6.1 Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások 

A nyomásszabályozók elhelyezése 

A vonatkozó szabvány a nyomásszabályozók elvi elhelyezésére a 3.-4. sz. ábra szerinti sémákat írja elő.

[image: image6.png].y

=

gl

=

®

e
[

Elhelyezés

Epiileten beliil

Epiileten belil
elkillonitett térben

Részben épileten belul
vagy kiviil, véds szekrényben

Epileten kival
védiszekiényben

Fold felszin alatt
aknaban vagy tartalyban

Nyomas

MOP < 4 bar

MOP < 16 bar

MOP < 16 bar

MOP £ 16 bar

MOP < 16 bar





3.-4. sz. ábra  Nyomásszabályozó elvi elhelyezések az MSZ EN 12279 szerint

Összhangban a szabvány előírásaival épületen kívül a nyomásszabályozó elhelyezhető:

a) telekhatáron kerítésben, 

b) telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében,

c) épület falán, vagy falába süllyesztve,

d) kapualjban (legfeljebb középnyomású) (3.-5. sz. ábra),

e) épületen belül legfeljebb középnyomású, az épületen belül történő nyomásszabályozó elhelyezés esetén az elosztói engedélyes külön feltételeit is be kell tartani lásd a 3.2.1.4 e) pontban,
f) épület lapos tetején,

g) épületen kívül földbe süllyesztve az elosztói/forgalmazói engedélyes FG-III-B21-TU003 sz. technológiai utasítása szerint.

[image: image7.png]



3.-5. sz. ábra  Kapualjban elhelyezett középnyomású házi nyomásszabályozó

Általános elhelyezési feltételek

a) Valamennyi nyomásszabályozónak, ami nem épületen belül kerül elhelyezésre, mechanikai és csapadék elleni védelemmel kell rendelkeznie (védőszekrény, védődoboz). Az épületben elhelyezett nyomásszabályozók mechanikai védelméről akkor kell gondoskodni, ha azok közlekedési útvonalba esnek, vagy egyéb mechanikai károsodásnak vannak kitéve.

b) Egy helyrajzi számú közös telken lévő felhasználók gázellátását egy csatlakozási ponton keresztül (egy fogyasztói főelzáró), lehetőleg egy nyomásszabályozóról kell megvalósítani. (3.-6. sz. ábra). Ennek feltételei: 

· a házi nyomásszabályozó primer oldali vezetékébe közterületen egy fogyasztói főelzáró szerelvény, és minden fogyasztási hely előtt további egy-egy külön elzáró szerelvény van, 

· a nyomásszabályozó létesítési helyéről az engedélyes az előzetes tervezői egyeztetés alkalmával, vagy a szerződésben megállapodott,

· a gázmérés fogyasztási helyenként és

· az egyes ingatlanokat ellátó csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezeték tulajdoni határai szerződésben rendezettek.

Közép- és nagyközép-nyomású hálózatról ellátott lakossági fogyasztóknál és az épületbe elhelyezett gázmérők esetén kizárólag 2 fokozatú nyomásszabályzó alkalmazható.

Nem lakossági fogyasztók esetében 1 fokozatú nyomásszabályzó külön engedéllyel alkalmazható.
10 lakástól kétágas szabályzót kell alkalmazni.
6 [bar]-os ellátás esetén, a nyomásszabályozó primer oldalán minden esetben karimás, blindelhető elzárót kell alkalmazni.

[image: image8.jpg]



3.-6. sz. ábra

Egy helyrajzi számú telken lévő lakóépületek gázellátására

Középnyomású házi nyomásszabályozók elhelyezése

a) Házi nyomásszabályozó kapualjban (3.-5. sz. ábra) és a 3.2.1.4 e) pont figyelembe vételével nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben (3.-3. sz. ábra) elhelyezve legfeljebb középnyomású lehet. A helyiség, amelyben a szabályozót felszerelik a földszinten, vagy alagsorban legyen. Épületen belüli határoló felületei legalább 1,5 [h] tűzállósági határértékűek legyenek. Szellőző az épület más helyiségei felé nem alakítható ki.

b) A 3.2.1.4 e) pont figyelembe vételével, épületen belül elhelyezett házi nyomásszabályozó biztonsági membránnal rendelkezzen, vagy két fokozatú legyen és a membrántér a szabadba legyen kiszellőztetve a 3.-3. sz. ábrái szerint. Közvetlenül az épületbe belépés helyén közvetlenül hőre záró elzáró szerelvényt kell beépíteni. Az épületen belül az előzőek szerinti feltételekkel elhelyezett nyomásszabályozó és kapcsolódó gépészeti berendezéseinek telepítése során a külső elhelyezésű nyomásszabályozók nyílászárókhoz rendelt védőtávolságait nem kell alkalmazni. A nyomásszabályozó épületen belül történő elhelyezésénél a legfeljebb 100 [m3/h] névleges együttes gázterhelésű membrános gázmérők elhelyezésének követelményei szerinti feltételeket kell megtartani.

c) A középnyomású házi nyomásszabályozó külső határoló felülete és az épületek nyílászárói, illetve nyílásai között vízszintes vetületben legalább 1 [m] védőtávolság legyen (3.-3. sz. ábra). Nem vonatkozik ez az előírás az épületben elhelyezett nyomásszabályozó állomás gépészeti berendezéseit tartalmazó közös használatú helyiségre és különálló helyiség épületen belüli határoló felületeire.

d) A középnyomású nyomásszabályozó kétfokozatú legyen, ha az utána következő gázmérő(k) épületen belül vannak elhelyezve.

Nagyközép nyomású házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások elhelyezése

a) Abban az esetben, ha a nyomásszabályozó elhelyezése a 3.-4. sz. ábra 2. és 3. számú módozata szerint történik, akkor a válaszfalakat és cső valamint kábel csatornákat (amelyek kapcsolatban vannak a szabályozó elhelyezésére szolgáló zárt szekrénnyel, különválasztott helyiséggel) oly módon kell leszigetelni, hogy az esetleges gázszivárgás más térséget ne veszélyeztessen.

b) A 3.-4. sz. ábra 2. és 3. számú módozata szerinti elhelyezés esetén a szabályozót befoglaló szekrény, vagy térrész az épület többi részétől tűzálló kivitelű választófallal, mennyezettel legyen leválasztva.

c) A nyomásszabályozó elhelyezésére szolgáló helyiség bejárati ajtója a szabad felé kifelé nyíljon, nyitott állapotban rögzíthető legyen és alkalmas legyen zárt állapotban az illetéktelenek távoltartására. Az ajtó belülről kulcs nélkül nyitható legyen. Az előtte lévő nyílt tér felé vezető utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajtó(k) és szellőző nyílások a nyitható ablakoktól, ajtóktól, valamint egyéb épületek nyílásaitól biztonságos távolságra legyenek. Más zárt tér felé nem lehet nyílásuk.

d) A nyomásszabályozó háza (szekrénye) a szabadlevegő felé közvetlenül kiszellőztetett legyen. A szellőzőnyílásokat eltakarás elől védeni kell. A hivatkozott ábra 2. sz. módozata esetén a szabályozó helyiségének padozata antisztatikus és szikrát nem adó burkolatú legyen.

e) A 3.-4. sz. ábra 5. sz. módozata szerinti beépítésénél, ahol nem lehetséges a közúti forgalom előli elzárás, az akna fedlap a terhelésnek feleljen meg. A víz behatolását meg kell akadályozni.

f) Egyedi nyomásszabályozó állomások különálló, nem emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben is elhelyezhetők. 

g) Egyedi nyomásszabályozó állomás épület lapos tetején történő elhelyezés esetén a tetőszerkezet megfelelő szilárdságú legyen. A belépő oldali gázvezetékben épületen kívül, térszinten, kezelési magasságban szakaszoló szerelvényt kell beépíteni. A nyomásszabályozó állomás villámvédelmét az MSZ EN 62305 szerint kell biztosítani. 

h) Nagyközép nyomású házi nyomásszabályozóról ellátott gázmérő épületen belül nem helyezhető el.

Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások gépészeti követelményei.

Valamennyi nyomásszabályozó legalább a következő szerelvényeket tartalmazza (a gáz áramlási irányában felsorolva):

· elzáró szerelvény, (ha épületen belül van a szabályozó, akkor épületen kívül is legyen elzáró szerelvény), 

· szűrő,

· automatikus működésű biztonsági gyorszár (100 [mbar]-nál nem nagyobb bemenő nyomású szabályozó – általában készülékszabályozó – esetén túlnyomás elleni védelemre nincs szükség),

· nyomásszabályozó készülék, (monitor szabályozás esetén egy darab hibára nyitva maradó és egy darab hibára záró),

· biztonsági lefúvató (kivéve a monitorszabályozást).

A kompakt és a házi nyomásszabályozókhoz kerülővezetéket nem szabad létesíteni. Az egyedi nyomásszabályozó állomások bemenő- és szabályozott oldali (elmenő) csőszakaszába a szabályozott gáznyomást mérő műszert kell beépíteni.

Az egyedi nyomásszabályozó állomás szabályozott oldali szerelvényei közé elzáró szerelvényt is be kell építeni.

Egyedi nyomásszabályozók esetén kerülő vezeték csak 16 [bar]-nál nagyobb bemenő nyomású szabályozóknál (MSZ EN 12186) alkalmazható.

Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások kibocsátási forrásainak zónabesorolása

Középnyomású házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások esetén robbanásveszélyes övezetet nem értelmezünk, helyette a 3.-3. sz. ábra szerinti távolságokat védőtávolságokként kell értelmezni és ezen távolságokon belüli térrészben nem kell a vonatkozó szabvány (MSZ 274) szerinti feltételeket biztosítani.

A nagyközép nyomású házi nyomásszabályozó és egyedi nyomásszabályozó állomás szekrényének, helyiségének belső tere robbanásveszélyes (RB) 2-es zónába tartozik az MSZ 60079-10 szabvány szerint. 

Az (RB) 2-es zóna a szabályozót tartalmazó védőszekrény határoló felületétől vízszintesen minden irányban és függőlegesen lefelé mérve 1 [m], függőlegesen felfelé 1,5 [m]-ig terjed ki (3.-3. sz. ábra). Ezen övezeten belül nem lehet nyílászáró, vagy olyan elektromos berendezés, gyújtóforrás, amely nem elégíti ki az MSZ 60079-14 szabvány és a vonatkozó jogszabályok (3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól, a 3/2003. (III. 11.) FMM – ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, a 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról) előírásait. Amennyiben a biztonsági szerelvények működési sorrendje: biztonsági lefúvató, majd gyorszár, abban az esetben a zóna kiterjedésének méreteit a tervezőnek egyedileg kell meghatározni.

Az épületen belül elhelyezett - legfeljebb középnyomású, alsó- és felső nyomáshatárolással, és biztonsági lefúvatóval ellátott - nyomásszabályozó lefúvató csonkját csővezetéken ki kell vezetni a szabadtér olyan részére, ahol a csővégződés - vízszintesen és lefelé mért 1 [m]-es, valamint függőlegesen felfelé mért 1,5 [m]-es - körzetében  nyílászáró, vagy nem RB védettségű villamos berendezés nincs, és a szabad kiszellőzésnek nincs akadálya. 

A védőmembránnal rendelkező házi nyomásszabályozó lefúvató vezetékét nem szükséges kivezetni.

Egyen-potenciálra kapcsolás

Gondoskodni kell a fémesen kapcsolódó szerelvények, csővezetékek egyen-potenciálra hozásáról.
3.2.6.2 Ipari nyomásszabályozó állomások 

Általános követelmények

Az ipari a nyomásszabályozó állomásokat a vonatkozó szabványok:

· MSZ EN 12186 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozó állomások gázellátáshoz és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények, 
· MSZ EN 12279 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények., 
· MSZ EN 60079-10 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. A robbanásveszélyes térségek besorolása., 
· MSZ EN 60079-14 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben, 
előírásainak betartásával kell tervezni, gyártani, telepíteni és üzemeltetni.

A tervezéskor meg kell határozni: 

a) a szabályozó állomás elhelyezési feltételeit,

b) az állomás elrendezését, 

c) a helyszín biztonsági követelményeit,

d) a környezeti és közeg hőmérséklet határokat.

a) A helyszín kialakítása

A nyomásszabályozó állomás gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló létesítmény (épület, lemezszekrény, akna, fél szabadtér, süllyesztett kivitel) feleljen meg az MSZ EN 12186 szabvány előírásainak.

A gáznyomás-szabályozó állomást úgy kell kialakítani, hogy oda illetéktelen személyek ne léphessenek be, azt a létesítményen kívülről származó veszélyes hatások ne érhessék. 

A dohányzást és egyéb gyújtóforrás használatát jól látható jelöléssel meg kell tiltani.

A vészhelyzetben hívható telefonszámot tartalmazó táblát jól látható helyen kell elhelyezni.

A létesítés helyszíne legyen elegendően nagy a berendezések elhelyezéséhez, valamint a karbantartási munkák végzéséhez. 

Szilárd burkolattal ellátott megközelítési útvonalat kell biztosítani a létesítmény megközelítésére, és a létesítményen belül a karbantartáshoz.

Meg kell határozni a vészkijáratok kialakításának szükségességét és indokoltságát. 

A létesítmény határait, a veszélyes terület nagyságát a jelen előírás „Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása” című alpontja és az (FG_I_B22_MK004) szerint kell meghatározni. 

Az ipari nyomásszabályozó állomások berendezései vagy annak részei elhelyezhetők szabad térben, tető alatt, vagy zárt térben. A zárt téri létesítmények a következő kategóriákba sorolhatók:

· önálló épületben elhelyezett állomás,

· szekrényben elhelyezett állomás,

· más célra szolgáló épület egy részében, vagy más célra szolgáló épületen belül elhelyezett állomás,

· föld alatt elhelyezett állomás.

4 [bar]-nál nagyobb MOP esetén az állomás számára külön elkülönített teret kell kialakítani.

A nyomásszabályozó elhelyezésére szolgáló helyiség bejárati ajtója a szabad felé kifelé nyíljon, nyitott állapotban rögzíthető legyen és alkalmas legyen zárt állapotban az illetéktelenek távoltartására. Az ajtó belülről kulcs nélkül nyitható legyen. Az előtte lévő nyílt tér felé vezető utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajtó(k) és szellőző nyílások a nyitható ablakoktól, ajtóktól, valamint egyéb épületek nyílásaitól biztonságos távolságra legyenek. Más zárt tér felé nem lehet nyílásuk.

A nyomásszabályozó háza (szekrénye) a szabadlevegő felé közvetlenül kiszellőztetett legyen. A szellőzőnyílások teljes szabad felülete legalább a padlófelület 1%-a legyen. A szellőzőnyílások a külső falban, a talajszinthez és a tetőhöz közel kell elhelyezni, és közöttük a fal mentén egyforma távolság legyen. A szellőzőnyílásokat eltakarás elől védeni kell. A szabályozó helyiségének padozata antisztatikus és szikrát nem adó burkolatú legyen. 

A szabályozó helyiség fűtésére csak olyan fűtőberendezés alkalmazható, amelynek az égési tere el van zárva a szabályozó helyiség légterétől és felületi hőmérséklete a 350 [°C] hőmérsékletet nem lépi túl.

Aknában elhelyezett nyomásszabályozó állomások szellőzőnyílásait egymással szemközti sarkokon kell elhelyezni és az egyik szellőzőjáratot kéményszerűen kell kialakítani. Az akna alján szívó zsompot kell kialakítani.

b) Gépészeti követelmények 

A nyomásszabályozó állomás kialakítása olyan legyen, hogy:

· a tervezett körülmények között biztosítsa a tervezett üzemviteli feltételeket,

· védje meg a csatlakozó vezetéket és felhasználói berendezést a káros túlnyomásoktól,

· legyen az állomáson kívül (belépő és kilépő oldalon) szakaszoló szerelvény,

· a kilépő oldali elzáró szerelvény előtt – a monitor szabályozó kivételével – legyen beépített biztonsági szelep   és kézi lefúvató vezeték,
· mind a belépő oldalon, mind a szabályozott oldalon nyomásmérő és nyomásregisztráló műszer legyen felszerelve,
· a nyomásszabályozó állomásba épített elzáró-szerelvényeknek tőcsavaros kialakításúak legyenek

· primer mérés esetén, ha a szabályozó állomás utáni vezeték DN 100 vagy annál nagyobb névleges méretű és a vezetéktérfogat 600 dm3-nél nagyobb, akkor a gázmérő előtt áttételes csigahajtóművel rendelkező elzáró-szerelvényt kell beépíteni.

c) Nyomáshatároló rendszerek

A nyomásszabályozó állomást a szabályozott (kimenő) oldali nyomás beállított értéken való tartása céljából nyomáshatároló biztonsági rendszerrel kell felszerelni a következő esetekben:

· Nincs szükség biztonsági rendszerre, ha a MOPbemenő oldali ≤ MIPkimenő oldali vagy MOPbemenő oldali ≤ 100 [mbar],

· Önálló nyomáshatároló rendszert kell alkalmazni, ha MOPbemenő oldali >MIPkimenő oldali,

· Önálló nyomáshatároló rendszert, és második berendezést kell alkalmazni, ha 
MOPbemenő oldali - MOPkimenő oldali > 16 [bar] és MOPbemenő oldali > STPkimenő oldali
d) Zajszabályozás, zajszint

A nyomásszabályozó állomást úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a 27/2008 (XII. 3.) KVVM rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról vonatkozó rendeletnek is.

e) Szellőzés

A zárt térben - épületben, lemezszekrényben, föld alatt - elhelyezett gáznyomás szabályozó állomás helyiségét nyílásokon keresztül közvetlenül a nyílt légtér felé szellőztetni kell. A szellőzőnyílások teljes szabad keresztmetszete legalább akkora legyen, mint a padló felület 1%-a. A hatásos szellőzés érdekében alsó és felső szellőzőket kell beépíteni lehetőség szerint a helyiség egymással szemközti szabaddal határos falába. Az aknában (föld alatt) elhelyezett nyomásszabályozó állomások szellőzőnyílásait vagy az egymással szembeni sarkokon, vagy a kiemelt akna fedlap szegélyét kísérő körbefutó réssel, vagy szellőző vezetékkel kell biztosítani. A szellőzést úgy kell méretezni, hogy az legalább a helyiség térfogatának óránkénti ötszöröse legyen.

f) Szellőzővezetékek kialakítása

A szellőző vezetéket úgy kell kialakítani, hogy annak szabadtéri végződése csapadéktól védve legyen.

A meghatározott célú szellőzővezetékeket és a nyomásmentesítő vezetékeket nem szabad egy fejcsőben egyesíteni a lefúvató vezetékekkel. 

g) Az állomások villamos berendezésével szemben támasztott követelmények

Nyomásszabályozó állomás területén belül elhelyezett villamos berendezések legalább a „2”-es zónának megfelelő védelemmel rendelkezzenek, robbanásveszélyes zónáikat ezen fejezet „Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása” című alpontja és a (FG_I_B22_MK004) szerint kell meghatározni. Az alkalmazni kívánt villamos gyártmányokat az MSZ EN 60079-14 szabvány szerint kell megválasztani.

h) Villám- és érintésvédelem

A kiviteli tervdokumentációban külön tervfejezetben kell meghatározni az alábbiakat:

· a villámvédelem megoldását (9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról és MSZ EN 62305,

· az érintésvédelem megoldását (MSZ 2364) kábelek és villamos vezetékek túlfeszültség elleni védelmét;

· elektronikus készülékek esetén a túlfeszültség elleni finomvédelmi egységekkel történő kiegészítést;

· a villamosan vezető részegységek villamos összekötését és a földelő vezetékhez történő csatlakoztatását;

· a villamos energiaforrás földelése, a műszerek földelése és a katódos védelem rendszere közötti kölcsönhatás kizárását.

i) Az állomások tűzvédelme

Az állomás tűzvédelmét a vonatkozó előírások (MSZ EN 1775 és 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) szerint kell kialakítani.

j) Katódos védelem és villamos szigetelés

A csővezetékek katódos védelme esetén gondoskodni kell a nyomásszabályozó állomás bemenő- és kimenőoldali csővezetékeinek villamos leválasztásáról.

k) Egyesített gáznyomás szabályozó és mérő állomások

Az egyesített nyomásszabályozó és mérőállomásokra az MSZ EN 1776 szabvány szerinti kiegészítő követelményeket kell alkalmazni. 

A tervező a gázmérő csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint a nyomásszabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét, a csatlakozó vezeték üzembe helyezési munkáinak feltételeit az engedélyessel előzetesen egyeztetni köteles.

Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása

A tervezőnek a nyomásszabályozó állomások tervezésekor az MSZ 60079-10 szabvány alapján olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, hogy normál üzemben robbanóképes légtér ne alakulhasson ki. A szabvány nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a robbanásveszélyt üzemzavar (pl.: csővezeték törése) okozza.

A nyomásszabályozó állomás normál üzemi körülmények között zárt rendszert képez. Környezetét nem veszélyezteti. 

A nyomásszabályozó állomás biztonsági gyorszárának felső zárási nyomását és a biztonsági lefúvató nyitási nyomását úgy kell megtervezni és az üzembe helyezéskor beállítani, hogy a megengedett felső érték elérésekor először a gyorszár zárjon, majd a beállított nyitónyomás esetén nyisson a lefúvató szelep. A biztonsági lefúvató vezetékek átmérője legfeljebb DN 50 (2") legyen.

A felsorolt feltételektől eltérő kivitelű nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáit egyedileg kell meghatározni.

a) Kibocsátó források zónabesorolása

A kibocsátó forrásokat elhelyezkedésük alapján két csoportba soroljuk:

· Zárt téri,

· Szabad téri.

A vonatkozó szabvány szerinti besorolási eljárást követve meg kell határozni:

· a kibocsátó forrást, 

· a kibocsátás mértékét és fokozatát, 

· a szellőzés fokozatát, 

· az elárasztási zóna típusát,

· az elárasztási zóna kiterjedését,

· és a fennmaradási időt.

b) Zárt térben található kibocsátó források zónabesorolása

Kibocsátó források: Normál üzemben a nyomásszabályozó állomás gépészeti berendezésein gázszivárgás, vagy gázkibocsátás nem fordulhat elő. Zárt téri kibocsátó források a szekrény belsejében lévő oldható csőkötések és impulzuscső szerelvények lehetnek. 

Kibocsátás mértéke és fokozata

a) Folyamatos fokozatú kibocsátás: Folyamatos vagy várhatóan hosszú időtartamig tartó  kibocsátás.

b) Elsőrendű fokozatú kibocsátás:  Olyan kibocsátás, amely normál üzemben várhatóan rendszeresen, vagy esetenként előfordul. 

c) Másodrendű fokozatú kibocsátás: Olyan kibocsátás, amely normál üzemben várhatóan nem fordul elő, ha előfordul, akkor valószínűleg ritkán és rövid időtartamban.

Az oldható csőkötések és impulzuscső szerelvények normál üzemben nem szivárognak, nem bocsátanak ki gázt. A levegőbe csak szűrőbetét cserénél vagy gáz alatti munkavégzés esetén kerülhet gáz, ennek veszélyességi zónáit és a munkavégzés körülményeit a karbantartási technológiában kell szabályozni.

A nyomásszabályozó állomás belsejében lévő kibocsátó források fokozata másodrendű, mert normál üzemben várhatóan nem fordul elő kibocsátás, ha előfordul, akkor valószínűleg ritkán és rövid időtartamra.

c) A szellőzés fokozatai

A szellőzés fokozata „közepes”, mert szabályozza a koncentrációt, olyan stabil állapotot biztosítva, amelyben a koncentráció és zónahatáron kívül folyamatos kibocsátás esetében is az ARH 20 [%]-a alatt van, és ahol a kibocsátás megszűnése után nem marad fenn jelentős mennyiségű robbanóképes gázközeg.

d) A szellőzés típusa

A szellőzés típusa „természetes szellőzés”.

Szellőző felületek nagysága a zárt tér alapterületének legalább 1 [%]-a legyen. 

A szellőzők úgy helyezkedjenek el, hogy a zárt tér teljes mértékű átszellőzését biztosítani tudják.

A teljes szellőző keresztmetszet felét kitevő szellőző felület a zárt tér alsó szintjén, míg a másik felét a zárt tér felső szintjén kell elhelyezni. 

A szellőzőnyílásokat nem hagyhatja el az ARH 20 [%]-nál magasabb koncentrációjú gázközeg normál üzemben.

e) A szellőzés üzembiztonsága

A szellőzés üzembiztonsága „jó”, mert a szellőzés gyakorlatilag folyamatos.

Föld alatti aknába telepített nyomásszabályozó állomás esetén a nyitható akna fedlapja és az akna pereme között körbefutó rést, vagy szellőzővezetéket kell kialakítani a szellőzés biztosítására.

Földbe süllyesztett kombinált gáznyomás-szabályozó állomás esetén a szellőzés megfelelőségét a tervezőnek számítással kell igazolnia.

f) A nyomásszabályozó állomások elárasztási zóna típusa 

A zóna típusa: „2”-es, mely olyan térség, amelyben normál üzemben robbanóképes gázközeg várhatóan nem fordul elő, és ha mégis előfordul, akkor várhatóan csak ritkán és csak rövid ideig marad fenn. 

A gyártói karbantartási utasításokban meghatározott karbantartási ciklusok közötti időtartamban és normál üzemi körülmények között a tömörség alapkövetelmény.

g) Az elárasztási zóna kiterjedése

A gépészeti berendezéseket magába foglaló zárt - de természetes szellőzéssel rendelkező - légtér teljes térfogata az elárasztási zóna. 

A megfelelő – „közepes” - szellőzés mellett a zárt teret 2-es zónába kell sorolni. 

A szellőzőnyílások környezetében robbanásveszélyes zóna nem értelmezhető.

A fennmaradási idő meghatározása

Csak gáz kiáramlással járó üzemzavar, vagy karbantartás esetén értelmezhető a fennmaradási idő.

Az állomások szabadtéri környezetének besorolása

a) Kibocsátó források

· Normál üzemben a nyílt térben lévő szerelvények és kötéseik gáztömörek, ezért a körülöttük lévő térben robbanóképes gázközeg várhatóan nem fordulhat elő. 

· A körülöttük levő térség nem robbanásveszélyes térség. 

· Üzemzavari állapotnak (nem normál üzemi körülménynek) kell tekinteni a lefúvató működését. 

· Szabadtéri kibocsátó forrásnak kell tekinteni a nyomásszabályozó állomás lefúvató vezetékének a szabad térbe kivezetett végét.

b) Az elárasztási zóna kiterjedése

A zóna kiterjedését és méretét az FG_I_B22_MK004 szerint kell meghatározni. Amennyiben a lefúvató kibocsátási értékei nem egyeznek a táblázat gázkibocsátási értékeivel, úgy a hozzá legközelebb eső eggyel nagyobb gázkibocsátási értéket és az ehhez tartozó zónaméreteket kell alkalmazni.

3.2.7 Gázmérők

· A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén, az újonnan felszerelt gázmérők feleljenek meg az FG_III_B31_MK003, illetve az FG_III_B31_MK004 műszaki követelményeknek.

· A gázmérő elhelyezésére, a mérőkötések kialakítására, a kerülővezeték kialakítására vonatkozó előírásokat és a védőszekrényekkel kapcsolatos követelményeket az FG_III_B31_MK007 sz. műszaki követelmény tartalmazza.
3.2.7.1 A legfeljebb 100 [m3/h] névleges együttes térfogatáramú gázmérők elhelyezésének követelményei

A gázmérő elé (mérőkötésébe) elzáró szerelvény beépítése kötelező. 

Ha a házi nyomásszabályozó és a legfeljebb 6 [m3/h] névleges térfogatáramú gázmérő közvetlenül, együtt kerül elhelyezésre, akkor elegendő a nyomásszabályozó előtt közvetlenül elhelyezett elzáró szerelvény.
Almérő beépítésének feltételei:

· Almérő beépítésekor minden esetben az  FG_III_B31_MK007 szerinti mérőkötéseket kell alkalmazni. A kerülő vezetékben lehet elzáró szerelvény is.

· Almérő azonos helyrajzi számon és azonos albetéten alkalmazható.

· Lakossági felhasználás esetén az almérők névleges teljesítményének összege nem haladhatja meg a főmérő névleges teljesítményét

· 2,6 [mbar] megengedhető nyomásveszteségből 1 [mbar] a főmérő nyomásvesztesége, az almérő ellenállásaként a gyártó által megadott értéket kell figyelembe venni.

Általános követelmények

a) A 100 [m3/h] összes névleges térfogatáramnál kisebb gázmérő(k) elhelyezésére szolgáló veszélyességi övezetet, vagy helyiséget „Mérsékelten tűzveszélyes” (jele: D) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a jelen utasításban foglalt műszaki követelmények szerint kell kialakítani.

b) Gázmérő lakószobában nem helyezhető el. Ez az állapot a későbbiek során sem változtatható meg. Lakószobát gázmérővel ellátott helyiséggel összeszellőztetni nem szabad.

c) Fürdőszobába, WC-be, garázsba, gépkocsi tárolóba, 140 [kW]-nál nagyobb összhőterhelésű gázfogyasztó készülékek helyiségébe, 400 [V]-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, vagy tűzveszélyes anyag rendszeres használatára (tárolására) szolgáló helyiségbe gázmérő nem szerelhető.

d) A gázmérő és a legközelebbi gázfogyasztó berendezés közötti vízszintes vetületben mért távolság legalább 1 [m] legyen. Ez a távolság beépített szigetelőfal esetén 0,5 [m]-ig csökkenthető.

e) A gázmérő legközelebbi éle és füstcső, melegvíz vagy gőz (fűtési) vezeték legközelebbi alkotója közötti távolság legalább 0,5 [m] legyen.

f) Gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló burkolatú falra nem szerelhető.

g) Gázmérőt szabadban, külső falon csak megfelelő mechanikai és káros hőhatás elleni védelem biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását a gázszolgáltató határozza meg.

h) 6 [m3/h] névleges térfogatáramnál nagyobb gázmérő mindkét (belépő és kilépő) oldalán legyen elzáró szerelvény.
i) Lakossági fogyasztók esetén kerítésben, előkertben, épületfalára gázmérőt kizárólag előgyártott típusszekrénybe lehet beépíteni, amennyiben nem típusszekrényt terveznek be, úgy a mérőhely kialakításáról építész tervet és részletrajzot kell mellékelni.

j) A gázmérő és a legközelebbi felhasználói berendezés között 1,5 [m] fogyasztói vezeték szükséges a megfelelő puffer biztosítása miatt.

k) A legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményű gázmérő csőkötését általában legfeljebb 1,6 m magasságban szabad elhelyezni. A gázmérő megközelíthetőségének (leolvasás, szerelés, stb.) érdekében a leolvasás irányából legalább 0,8 [m] helyet kell biztosítani.

l) A 6 m3/h-nál nagyobb névleges teljesítményű gázmérők esetén, ha a számlálószerkezet 1,6 m feletti, akkor a gázmérő számláló egyértelmű leolvashatósága érdekében, a gázmérő alatt pódiumot kell elhelyezni. A gázmérőt úgy kell felszerelni, hogy a számlálószerkezete a megközelíthetőségi irányból jól leolvasható legyen (a gázmérőt tilos felszerelni a leolvasási irányhoz képest fordított helyzetű számlálóval).

Gázmérők elhelyezése épületen kívül

Gázmérőt szabadban külső falon csak megfelelő mechanikai védelem biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az FG_III_B31_MK007 sz. utasításban rögzíti.
Ha a gázmérőt külső falra, lépcsőházba, közös használatú térbe szerelik fel, akkor azt zárható ajtójú fülkében vagy szekrényben kell elhelyezni.

A gázmérők szerelési helyigényének méreteit, a fülkék vagy szekrények méreteit és kivitelét a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az FG_III_B31_MK007 sz. utasításban szabályozza.

Gázmérők elhelyezése pincében, alagsorban

Pincében, alagsorban gázmérő csak akkor helyezhető el, ha a jelen Utasítás vonatkozó pontjainak betartásán kívül az alábbi feltételek is teljesülnek:

· a pince vagy annak a gázmérő elhelyezésére szolgáló helyisége vagy fülkéje nem korrózió-veszélyes,

· a pince talajvíz ellen szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik,

· a pince belmagassága, illetve űrszelvénye legalább 1,7 x 0,8 [m],
· a gázmérő megközelítése és leolvasása biztosított

Több szinten át egymással összefüggő belső légteret képező helyiségben (több szintes lakások előszobája, belépője, közületek önálló belső feljárója stb.) gázmérő egyedi elbírálás alapján elhelyezhető.
Lépcsőházban szintenként a gázmérő az előírások szerinti – szellőzőnyílásokkal rendelkező - fülkében vagy szekrényben elhelyezhető. 

Gázmérők csoportos szerelése

A gázmérők csoportos szerelése (vagy a bérleményből való kihelyezése) megengedhető, ha a következő feltételek teljesíthetők:

· csak az épület közös használatú terében lehetnek, ha oda a bejutás a nap bármely szakában biztosítható,

· együttes vagy külön-külön, kulccsal zárható szekrénybe kerülnek,

· ha a mérő nem a fogyasztási hely bejárata mellett, vagy azzal nem azonos szinten (emeleten) van, akkor a fogyasztói vezetéket a fogyasztási helyen belül az oda való belépés helyén (lehetőleg a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül) elzáróval kell ellátni, amelynek magassága azonos a gázmérő csatlakozás magasságával. Az elzárót mechanikai sérüléstől és illetéktelen beavatkozástól megfelelően védeni kell. Ha a gázmérő a lakással nem azonos szinten helyezkedik el és ott egy felhasználói berendezés kerül beépítésre, akkor a lakáson kívül nem kell elzárót elhelyezni.
· ha a gázmérő(k) lépcsőházban vagy azzal légtér összeköttetésben lévő folyosón, közös helyiségben kerül(nek) elhelyezésre, akkor a lépcsőház felső szintje nyitható nyílászáróval rendelkezzen.

3.2.7.2 A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges térfogatáramú gázmérők elhelyezésének további követelményei

Gázmérő gázfogyasztó berendezéssel azonos helyiségben - az ipari fogyasztók szekunder mérésre alkalmazott turbinás és mérőperemes gázmérőinek kivételével - nem helyezhető el.

a) Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 [m3/h] összes névleges térfogatáramúnál nagyobb gázmérő(k) elhelyezésére külön gázmérő helyiséget kell létesíteni. 

b) A gázmérők helyiségeit „Fokozatosan tűz- és robbanásveszélyes” (jele: A) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglaltak szerint kell kialakítani. (Ellentmondó jogszabályi háttér miatt ld. l) pont)
c) A külön gázmérőhelyiség külső fal mentén, az elosztói engedélyes és a létesítmény kezelője által egyaránt bármikor könnyen megközelíthető helyen, lehetőleg földszinten létesítendő.

d) Bejárata szabadból vagy az épület közös, jól szellőzött és mindenkor megközelíthető teréből nyíljon.

e) A mérőhelyiség bejáratához a tűzveszélyre figyelmeztető táblát kell elhelyezni és 1 db 55A és 233B valamint C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

f) A külön gázmérőhelyiséget szabadba nyíló alsó-felső szellőzővel kell ellátni, amelynek együttes szabad keresztmetszete a gázmérő helyiség alapterületének 1%-át érje el. A szellőző alsó éle a külső szinttől legalább 300 [mm]-rel magasabb legyen. A szellőzők más nyílászáróktól legalább 1 [m]-re legyenek. A szellőzőt mechanikai védelemmel - legfeljebb 15 [mm] résszélességű, vagy lyukbőségű ráccsal, huzalhálóval vagy zsaluval - kell ellátni.

g) Gázmérőhelyiség szellőztetésére szükség esetén csak önálló szellőzőkürtöt, szellőzőcsatornát szabad alkalmazni.

h) A külön gázmérőhelyiség határoló falai legalább A1 REI 90 minősítésű, födémszerkezete legalább A1 REI 60 minősítésű, nyílászárói, pedig A1-A2 anyagúak legyenek. Szikrát adó, vagy elektrosztatikus feltöltődést okozó padlóburkolatot, nem szabad alkalmazni.

i) Fűtése közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak robbanásbiztos kivitelű zárt égésterű gázkályha használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 [°C]-t nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van.

j) A gázmérőhelyiséget nem szabad 58 [kW] egység teljesítmény és 116 [kW] összteljesítmény feletti hőtermelő berendezéssel egymásba nyílóan létesíteni.

k) Ha a gázellátás külön nyomásszabályozó egységről történik és a gázmérőhelyiség a primer oldali (közműre vagy távvezetékre csatlakozó) nyomásszabályozókra előírt védőtávolságnál a szabályozó állomáshoz közelebb vagy azzal együtt kerül telepítésre; - akkor az adott nyomásszabályozó - vagy fogadó állomásra érvényes előírások vonatkoznak a gázmérőhelyiségre is.
l) A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges gázterhelésű forgódugattyús, turbinás gázmérő(k) helyiségének tűzveszélyességi osztályba sorolása az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalása, nyilatkozata alapján történik, melynek beszerzéséről a tervezőnek kell gondoskodni. Szakhatósági állásfoglalás, nyilatkozat szerint a besorolás „Mérsékelten tűzveszélyes” (jele: D) tűzveszélyességi osztályú is lehet.
3.2.7.3 Gázmérő nélküli fogyasztás

Létesítés és műszaki biztonsági feltételek

Mérő nélküli fogyasztás esetén a csatlakozó- vagy a fogyasztói vezetékbe – a telekhatáron, ill. az épületen kívül a fogyasztói főelzárótól függetlenül – az épületbe, lakásba, bérleménybe történő belépés előtt (közös, hozzáférhető helyiségben) további, jogi zárral zárható elzáró szerelvényt is be kell építeni (lásd az 1. sz. melléklet M1-1. sz. ábra). 

4. A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI

4.1 Általános előírások

4.1.1 A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele

A 22/1998. (IV. 17.) IKIM és a 13/2004. (II. 13) GKM rendeletekben előírtaknak megfelelően Magyarországon 2000. december 31. után csak olyan gázfogyasztó készülék hozható forgalomba, szerelhető fel, helyezhető üzembe, amely megfelel az EU gázfogyasztó készülék irányelvnek, a szabványnak MSZ CEN/TR 1749 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszere és közvetlen vagy közvetett rendeltetési országként Magyarország (HU) nevesített. Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek minősítéséről és forgalomba hozatalának feltételeiről a 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet rendelkezik. A készülékek földgázra legyenek minősítve (G20 vagy G25).
Az előző bekezdés előírásait kell alkalmazni az ismételten üzembe helyezésre kerülő használt, vagy felújított és/vagy magánforgalomban behozott gázfogyasztó készülékekre is. 

A készülék vagy részegység forgalomba hozatalához:

· Magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni;

· A készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni.

A gyártói utasításnak az elhelyezésre, a szerelésre, a szabályozásra és karbantartásra vonatkozó összes olyan útmutatást tartalmaznia kell, amely az üzembe helyezést és a készülék biztonságos használatát lehetővé teszi, így különösen fel kell tüntetni:

· az alkalmazandó gázfajtát;

· a csatlakozási nyomást;

· a gázkészülék égéstermék elvezetési módja szerinti típusát,

· az égési levegővel való ellátást biztosító berendezés nélküli készülék esetén az el nem égett gázt tartalmazó veszélyes koncentráció kialakulásának megakadályozásához szükséges légellátást;

· az égéstermék eltávozására vonatkozó követelményeket;

· a légbefúvásos gázégőknek és a hozzájuk tartozó hőcserélőknek a gyártó által ajánlott kombinációit, az összeépítés azon feltételeit, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a készülékek használata során az előírt követelmények teljesüljenek.

A használati-kezelési útmutatónak a biztonságos használat szempontjából szükséges és a használati lehetőségek esetleges korlátait feltüntető információkat tartalmaznia kell.

A figyelmeztető feliratoknak egyértelmű adatokat kell tartalmazniuk a gáz fajtájáról, a csatlakozási nyomásról, a használati lehetőségek esetleges korlátairól, így különösen a működéshez szükséges légellátásról.

4.1.2 A gázfogyasztó készülékek osztályozása

4.1.2.1 Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából
· Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülék, amely kéményhez, illetve az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztatható.

· Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, de a helyiség légterétől nem független égési levegőellátású (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék, amely kéményhez vagy olyan saját elemmel rendelkezik, amelyet arra terveztek, hogy a készülék égésterméke ezen keresztül közvetlenül a szabadba távozzon. E készülékek az égési levegőt közvetlenül a készülék felállítási helyiségéből nyerik.

· „C” típusú gázfogyasztó készülék amelynek égési köre (légbevezetője, tűztere, hőcserélője, égéstermék-elvezető tere) a készülék felállítási helyiségétől elzárt.

4.1.2.2 A névleges hőterhelés szempontjából:
a)  legfeljebb 140 [kW] (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek,

b) 140 [kW]-nál nagyobb (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek.

4.2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei

4.2.1. Általános elhelyezési feltételek

A gázfogyasztó készülék felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy:

a) a gázfogyasztó készülék hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen,

b) környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse,

c) a megfelelő légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés 4.3 pont szerint biztosítható legyen,

d) a gázfogyasztó készülék elhelyezése és villamos csatlakozása feleljen meg az épületek villamos berendezéseinek létesítésére vonatkozó előírásoknak MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése,

e) az elhelyezésre és alkalmazásra vonatkozó gyártói műszaki-biztonsági előírások betarthatók legyenek.

„A”, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben, tűzveszélyes helyiségben gázfogyasztó készülék nem szerelhető fel. „C” típusú oldalfali kivezetésű gázfogyasztó készülék égéstermék kivezetése csak olyan falon lehet, amelyen nincs az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségnek nyílászárója.

Gépkocsi tárolóban csak „C” típusú gázkészüléket szabad felállítani. A garázsokban elhelyezett zárt égésterű gázfogyasztó készülék esetén a gázfogyasztó készüléket mechanikus sérülések elkerülésére kielégítő védelemmel (pl. kengyellel vagy ütközővel) kell ellátni. Gépkocsi tárolóban elhelyezett gázfogyasztó készülékek elé hőre záró szelepet kell beépíteni.

Minden gázfogyasztó készülék előtt a kezelési irányból legalább 0,8 [m] szabad közlekedési, mozgási, kezelési lehetőség legyen.

A gázfogyasztó berendezések elhelyezésénél, telepítésénél a gyártói előírásokat be kell tartani.

A gázfogyasztó készülék csatlakozásába (kötésébe) kézi elzárót kell beépíteni. Kézi elzáróként gázkonnektor is alkalmazható. (4.-1. sz. ábra).

[image: image9.png]} Gézkornettor

P ey

Gyorscsatla:
=3

Mobil, vagy

emozth
gérfogyaszi
Késziigk

Hajikony nem
Fohetd vezetek





4.-1. sz. ábra
Példa gázkonnektor alkalmazására

A gázfogyasztó készülék mechanikai feszültségtől mentesen csatlakozzon a fogyasztói vezetékhez. E célból a készülékelzáró és a készülék közé hajlítható-fém csatlakozóelem beépítése ajánlott. 

Éghető anyagú flexibilis vezeték alkalmazása esetén hőhatásra záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni (4.-2. sz. ábra). A flexibilis vezeték összes hosszúsága legfeljebb 1,5 [m] lehet.

[image: image10.png]0GYASITOl VEIETEK

Hehatdsra zérs

Szoreiviny

Gézkonnektor Kesziiék
sz oS-
S sashélyozs
i
Fzane
oo 500 G560 coo
Kesziidi A hajlékony csé
elzére e érjen a
iahely sk flé
Fem st ix e éghets snyagi e Weszilknyomés. et nyagi
gserel Iékany co6 etéssve sasmlyozévalés fén  heyekony 038
oo fc kotesevel téosvel




4.-2. sz. ábra

Példák gázfogyasztó készülék elzáró elhelyezésére

Falra szerelt gázfogyasztó készülék esetén a súlyának megfelelő rögzítéséről és szükség szerinti alátámasztásáról gondoskodni kell. 

A gázfogyasztó készülék elhelyezésére vonatkozóan a gyártó beépítésre vonatkozó előírásit is be kell tartani.
4.2.3 Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése

[image: image11.jpg]Ventilator nélkil Ventilator az égd/ hécseréls utan Ventilator az égf eltt
A4 ) A, ) Az '

T T T

@
£0000, 00000,

(A

NS

//*//
SN
//+//
SN\

|
|
[

(/1177
)




4.-3. sz. ábra

„A” típusú gázfogyasztó készülékek 
„A” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek kéményhez, illetve az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztatható készülékek. 

4.2.3.1 Általános előírások

Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek nem helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az alábbi helyiségekre:

· épületek huzamos tartózkodásra szolgáló és az azokkal légtér összeköttetésben lévő helyiségek,

· testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiség,

· nevelési, oktatási építmények – legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló – helyiségei, a taneszköznek minősülő, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével,

· közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségek,

· „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek.

Kivételt képez: a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:

· gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik, 

· a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá, 

· a tervező nyilatkozik arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.  

· a tűzhelyet és/vagy vízmelegítőt az időszakos használatú létesítmények, vagy melléképítmények szabad légtérrel összeszellőztetett helyiségében helyezik el,

· az égéstermék elvezetés nélküli gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológia része (nagykonyha, műhely, laboratórium, mezőgazdasági állattartó épület stb.) ha a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított. 

Nem háztartási konyhák esetén a gázvezetékbe mágnesszelepet, a befúvó légcsatorna ágba áramláskapcsoló kell beépíteni, melyeket egymással reteszelni kell.

4.2.3.2 Tűzhelyek, főzők, sütők és egyéb burkolatlan égőjű égéstermék-elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek elhelyezése

a) Minden égéstermék elvezetés nélküli és burkolatlan égőjű gázfogyasztó készüléket 1,2 [m]-nél kisebb mellvédmagasságú ablak alá vagy 1,2 [m] magasság alatt is nyitható ablak alá szerelni nem szabad.

Az éghető anyagú bútor és a gázfogyasztó készülék között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyag felületén a hő a gázfogyasztó készülék legnagyobb hőterhelésű üzeme esetén se okozzon károsodást. Ez a távolság 0,5 [m]-nél kisebb nem lehet. Ha ez nem biztosítható, akkor:

· a gázfogyasztó készülék (égő) magasságát meg nem haladó magasságú bútor esetén a gázfogyasztó készülék magasságáig; 

· a gázfogyasztó készülék (égő) magasságát meghaladó magasságú bútor esetén a gázfogyasztó készülék fölött legalább 0,5 [m] magasságig (a gázfogyasztó készülékhez képest 0,5 [m]-nél nem magasabb bútor esetén a bútor magasságáig) hő ellen védő lemezt kell felszerelni.
· Beépíthető (modul) kivitelű és gyárilag hőszigetelt - nem oldalsó égéstermék kivezetésű - tűzhely bútor mellé közvetlenül is elhelyezhető, ha a gyártó előírásai ezt megengedik. A bútor magassága a tűzhely magasságát nem haladhatja meg.

Az előző pont előírását minden nyitott égőjű gázfogyasztó készülékre – burkolatlan égőjű fali fűtő, laboratóriumi égő, orvosi, vagy laboratóriumi hevítő, fodrászati hevítő, vendéglátói-ipari gázfogyasztó készülék stb. – alkalmazni kell. Laboratóriumi, lángőrzés nélküli (pl. Bunsen-égő) gázfogyasztó készülékek esetén a fogyasztói vezetékbe a laboratóriumon kívül közös elzáró szerelvényt kell beépíteni, amelyet indokolt esetben (iskola, tanintézet, vagy idegen által is látogatott helyen, pl. egészségügyi intézet) illetéktelenek elől elzárva, védőszekrényben kell elhelyezni. Az üzemeltetőnek ennek kezelésére alkalmazottai közül kijelölt személyt kell megbíznia.

Nyílászáró csere tűzhely esetén:

· a GMBSz előírásait kell betartani a tervfelülvizsgálat során

· amennyiben nem lehetséges telepíteni gépi szagelszívót, illetve azt nem lehet reteszelni a meglévő ,,B” típusú gázfogyasztó készülékkel, úgy két darab, nem higroszabályozású, alsó-felső méretezett légbevezetőt is elfogadunk a szükséges légcsere biztosításához.

belsőterű konyhák esetén:

· a létesítéskori feltételeknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb helyzetet kell kialakítani.

4.2.3.3 Égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése

Átfolyó rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítő vagy közvetlen kifolyásra, vagy csak azonos helyiségben lévő egy csapolóra, és csak időszakos melegvíz-vételi célra (pl. kézmosás, mosogatás) alkalmazható. 

Tároló rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítő elhelyezésére szolgáló helyiség térfogata legalább a gyártó által megadott legyen.

”A” típusú, égéstermék elvezetés nélküli vízmelegítő épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben nem helyezhetők el.
Nyílászáró csere ,,A” típusú vízmelegítő esetén: légellátás biztosítása GMBSz előírásai szerint, méretezett légellátás.

Nyílászáró csere ,,B” típusú gázkészülék esetén: előzetes kéményseprő szakvélemény és kéményméretezés szükséges a tervdokumentációhoz.

4.2.4 Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú,  140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése.

„B” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek kéményhez vagy az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető berendezéshez való csatlakozásra alkalmas E készülékek az égési levegőt közvetlenül a készülék felállítási helyiségéből nyerik.

	Természetes huzattal 
működő berendezések
	Ventilátor a tűztér/
hőcserélő után
	Ventilátor a tűztér/
hőcserélő előtt
	Ventilátor az égéstermék

áramlás-biztosító után

	[image: image12.jpg]13 A =

M B

Pl b

By B
||||||||||1
. Z N Z N R
2 A Nal -2 N

B12
——
£ X (I (S [ |






4.-4. sz. ábra
„B1” típus: égéstermék áramlás-biztosítóval ellátott „B” típusú gázfogyasztó készülékek
	Természetes huzattal 

működő berendezések
	Ventilátor a tűztér/ 

hőcserélő után
	Ventilátor a tűztér/

hőcserélő előtt

	[image: image13.jpg]) Ba, Bas

. r - r 7

SN\N
//*//
NN
//;/
SANN
L

SS
NN\
A\






4.-5. sz. ábra
„B2” típus: égéstermék áramlás-biztosító nélküli „B” típusú gázfogyasztó készülékek
	Természetes huzattal

működő berendezések
	Ventilátor a tűztér/ 

hőcserélő után

	[image: image14.jpg][T
20000,

ml

[T
20000

-’







4.-6. sz. ábra
„B3” típus: közös égéstermék-elvezető berendezéshez való csatlakoztatásra alkalmas, égéstermék áramlás-biztosító nélküli  „B” típusú  készülék. A közös égéstermék-elvezető berendezés egy egycsatornás kémény. A készülék nyomás alatti égésterméket tartalmazó minden részegysége az égési levegőt tartalmazó részegységgel van körülvéve. A készülék az égési levegőt koncentrikus csőrendszeren keresztül – amely körbeveszi az égéstermék-elvezető csővezetéket -, a készülék telepítési helyiségének a levegőjéből szívja

	Természetes huzattal 
működő berendezések
	Ventilátor a tűztér/
hőcserélő után
	Ventilátor a tűztér/
hőcserélő előtt
	Ventilátor az égéstermék
áramlás-biztosító után

	[image: image15.jpg]N v







4.-7. sz. ábra
„B4” típus: a készülék szerves részét képező fali szerelvényhez a saját csatlakozó csöveivel való csatlakozásra alkalmas, égéstermék áramlás-biztosítóval ellátott, „B” típusú készülék.

	Természetes huzattal 

működő berendezések
	Ventilátor a tűztér/ 

hőcserélő után
	Ventilátor a tűztér/

hőcserélő előtt

	[image: image16.jpg]4\_
Bss
4
—,

f_é

a
[T [ [T T i LN

L0000, 20000 | | 00000, L0000 | | 00000,

4

[

SANNS
//4//
NN







4.-8. sz. ábra
„B5” típus: a készülék szerves részét képező kitorkolláshoz saját csatlakozócsöveivel való csatlakoztatásra alkalmas, égéstermék áramlás-biztosító nélküli, „B” típusú készülék.

4.2.4.1 A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások

„B” típusú, a helyiség légterétől nem független épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben az alábbiak szerint helyezhető el:

· a B14, B22, B23, B32, B33, B44 B52, B53 típusú készülékek az alvás céljára is szolgáló helyiségek, valamint az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével elhelyezhetők, ha differenciál presszosztáttal rendelkeznek, 

· a B11, B12, B13, B21, B41, B42, B43. B51 típusú készülékek épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben nem helyezhetők el kivéve, ha az égéstermék elvezetés mesterséges vagy az égési levegő hozzávezetés a helyiségben túlnyomással biztosított. Mindkét megoldásnál a gázfogyasztó készülék működését a fenti feltételek meglétéhez reteszelni kell. 

További feltételek:

a) ha az égéstermék elvezetés a 4.3.6 pont szerinti, akkor egy égéstermék elvezető rendszerbe csak az MSZ CEN/TR 1749 szabvány szerint azonos alcsoportba tartozó gázfogyasztó készülék köthető (Pl. vagy csak B11, vagy csak B12 vagy csak B13),

b) ha a gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológia része (nagykonyha, műhely, laboratórium, mezőgazdasági állattartó épület, stb.), és a felállítási helyiségben túlnyomásos, vagy kiegyenlített szellőzés üzemel. Ez esetben a gázfogyasztó készülékek üzemelését reteszelni kell a gépi szellőztetés működéséhez.

 „B” típusú gázfogyasztó készülék nem lehet légtér összeköttetésben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekkel. 

A „B” típusú gázfogyasztó készülékek légellátását, a nem tervköteles (3. pont) készülékcserék kivételével, a 4.3.3. pont szerint kell megtervezni.

4.2.4.2 Gázkályhák (konvektorok), fali fűtő- és vízmelegítő készülékek, kandallók további elhelyezési feltételei

a) gázkályhát, fali fűtő- és vízmelegítő készüléket, kandallót, valamint a hővédő burkolattal nem rendelkező egyéb gázfogyasztó készüléket - ha a gyártó előírása nem határozza meg - a bútortól, éghető tárgyaktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a bútor, éghető tárgyakban károsodást, gyújtási veszélyt ne okozzon. Ez a távolság 0,5 [m]-nél kisebb nem lehet. Kisebb távolság esetén járulékos hő elleni védelmet kell alkalmazni. 

b) Oldalirányból kezelhető, vagy szerelhető gázfogyasztó készülék falsarokba való elhelyezése esetén a falsíktól a gyártó által előírt, a biztonságos kezeléshez szükséges távolságot kell tartani.

c) Ha a gyártó előírása másként nem határozza meg, a fűtőkészülék és WC, pissoir vagy bidé közelebbi élei közötti távolság legalább 0,5 [m] legyen. A fali fűtőkészülék gáz csatlakozási magassága, illetve alsó élének magassága a padlószint felett 0,2-1,0 [m] között lehet. Sugárzóbetétes vagy burkolatlan égőjű fali fűtőkészülék alsó éle 0,5 [m]-nél nem lehet magasabban. 

d) Kád felett vízmelegítő vagy kazán (bármely típusú is) csak a kád lefolyó felőli oldalára szerelhető 

4.2.4.3 Központi fűtési fali és álló kazánok, vízmelegítők, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei

a) Vizes berendezés (pl. kád, mosogató) fölé, vagy annak környezetében a vonatkozó szabványok MSZ HD 60364-7-701 Kisfeszültségű villamos berendezések (7-701. rész Különleges berendezésekre vagy helyekre 
vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal), MSZ HD 60364-4-41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem MSZ EN 60529 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) szerinti villamos védettségű gázfogyasztó készülék szerelhető.

b) Kád felett telepített kazán, vagy vízmelegítő csak a kád lefolyó felőli oldalánál helyezhető el. Sarokkád esetén a készülék lehetőleg a vízcsap telep felett helyezkedjék el.

c)  Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakozása van csak abban az esetben szerelhető kád fölé, kádhoz, zuhanyzóhoz 60 [cm]-nél kisebb vízszintes távolságban, ha a villamos részeinek IP védettsége a vonatkozó szabványok MSZ HD 60364-7-701 Kisfeszültségű villamos berendezések (7-701. rész Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal), MSZ HD 60364-4-41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem., MSZ EN 60529 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) szerinti 0. sávban IPX7, az 1. és 2. sávban IPX4, amennyiben a készülék gyártója ezt dokumentálja. Tisztítási célból vízsugárnak kitett villamos szerkezetek (pl. közfürdőkben) védettségi fokozata legalább IPX5 legyen. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 [mA] névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni. 

Amennyiben kád fölé IPX4 védettségű gázkészülék kerül minden esetben hibaáram – védőkapcsolót (Fi-relét) kell beépíteni az elektromos hálózatba, amit a terven fel kell tüntetni. IPX 5 védettségű gázkészülék telepítésénél a Fi-relé beépítése utólag nem indokolt.
[image: image17.png]can2891 - Microsoft Office Document Imaging
Féj_seerkesatés Nézet Oldal

Estézok Ablak Stis

=181]

ZEHED| - B8 %Gomin ) [T

b wes[Eie M@ Qe AL P

Kész

start| @4 Inemet ol

EIEY

Elektromos védettségi tartomany

1-es tartomany

5826915 H

)3 54 Logon fo.. -| |4 Total Commande... | 1] GMBSZ200_kieg... | 1) 4 - Micrasoft Word | ] Kazazhaz - Micro... | ) MKa-11-CD.pck

Az elektromos borandezéseket iigy keli
firdokadas vagy zuhanyzos helyiségek-
ben elhelyezni, hogy személyek ne legye-
nek veszélyes testaramoknak kitéve.

A Vitopend kazan IP 24D elektromos
védettséggel rendelkezik. A Vitopend-et
akkor iehet az 1-es tartomanyba besze-
relni, ha kizarhatd a sugarzo viz (pl.
masszézs-zuhany dltali) veszélye.

A DIN VDE 0100 szerint a rogritett fo-
gyasziok elldtovezetskeit az 1-es &5 2-e5
tartoményban csak fiiggdlegesen szabad
elhelyezni, és hitlro! kel azokat a
késziilékbe vezetni

R P

[Optikei Forakisrlismerés nyeive Magyar | UM |

| (Ol nbosc-virosot..| 1 Jeoyzchony- . [ 28 scanzo91 - <0 110





4.-9. sz. ábra
d) A gázfogyasztó készülékek fülkében, vagy szekrényben a gyártóműi előírásoknak megfelelően helyezhetők el. Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetén a fülkére, vagy szekrényre legalább egyenként 400 [cm2] szabad felületű alsó-felső szellőzőnyílást kell készíteni.

4.2.4.4 Infravörös (világos és fekete) hősugárzók további elhelyezési feltételei

a) Az infravörös sugárzókat a Szabályzat és a gyártómű előírásainak megfelelően kell telepíteni, és az égéstermék-elvezetésre a típus besorolás szerinti szabályokat kell alkalmazni.

b) A gázfogyasztó készülék bekötésénél a hőtágulás okozta mozgás felvételéről, illetve mechanikai feszültség kialakulásának elkerüléséről gondoskodni kell. Hajlékony éghető anyagú vezeték alkalmazása esetén a készülék elzáró elé hőre záró szerelvényt is be kell építeni.

4.2.4.5 Gáztüzelésű cserépkályha 

Gáztüzelésű cserépkályhát létesíteni, vagy meglévő cserépkályhát gáztüzelésre átalakítani csak a vonatkozó jogszabály 22/1998 (IV. 17) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról alapján szabad. 
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén:

· új „B” típusú gáztüzelésű cserépkályha a GMBSZ alapján nem létesíthető,

· „B” típusú gáztüzelésű cserépkályha cseréje lehetséges,

· csak „C” típusú gáztüzelésű cserépkályha telepíthető új gázfogyasztó készülékként (cserépkályhás szakvélemény).

4.2.5 A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű, „C” típusú  140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése.

4.2.5.1 Általános előírások

A készülékek elhelyezésénél a 4.2.1. sz. pont általános előírásain túl a 4.3.5. pont előírásait is be kell tartani.

A kondenzációs készülékekben keletkező kondenzátum – amennyiben a közcsatorna-szolgáltató mást nem ír elő – vízzáron keresztül semlegesítés nélkül a közcsatornába vezethető. 

Homlokzati égéstermék kivezetés nem létesíthető: 

· gyalogos és gépkocsival használt átjárókban, aluljárókban, áthajtókban,

· 50 [m2]-nél kisebb szabad légtér keresztmetszetű légudvarban, 

· bevilágító aknában,

· zárt, át nem szellőző kis alapterületű belső udvarban, verandán, beépített loggián, tornácon, padláson, ki nem szellőző zugokban,

4.2.5.2 C11 típusú gázfogyasztó készülék elhelyezése

A gázfogyasztó készülékek (konvektorok) falhüvelyének beépítésére lehetőleg nem teherviselő falszerkezetet kell választani. 

A mellvédmagasság a gázfogyasztó készülék felső szintjét legalább 0,05 [m]-rel haladja meg.

A gázfogyasztó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a környezetében lévő berendezési tárgyakat káros hőhatás (gyulladási veszély) ne érje.  

Éghető, vagy éghető burkolatú falszerkezetre a gázfogyasztó készüléket felszerelni nem szabad, kivéve, ha a mellvédet, illetve a gázfogyasztó készülék méreteit legalább 0,1 [m]-rel meghaladó felületű falat nem éghető falszerkezettel kiváltják, illetve ha a gyártó előírása ettől kifejezetten eltér. Az égéstermék kivezetések elhelyezésére a 3. sz. melléklet ad iránymutatást.

4.2.5.3 C12 és C13 típusú gázfogyasztó készülék elhelyezése
Az égéstermék kivezetések szempontjából a készülékek elhelyezésénél a 3. sz. melléklet szerint kell eljárni. 

A gázfogyasztó készülék fürdőkád felett csak a lefolyó felőli oldalon szerelhető fel. Sarok kád esetén a kád felett a szükséges IP védelmet kielégítő (MSZ EN 60079-14) készülék a víz csaptelep fölé helyezhető el (4.2.4.2. pont szerinti feltételek).

A gázfogyasztó készülék fülkében, vagy szekrényben a gyártóműi előírásoknak megfelelően helyezhető el.

a gyártóművi ajánlás, vagy előírás szerint telepíthetők. 

Az ipari és mezőgazdasági célú 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet és a 4.2.5. pontban nem szabályozott „C”  típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése a gyártóművi és a szabályzat általános előírásai szerint történjen.

	Természetes huzattal 

működő berendezések
	Ventilátor a tűztér/ 

hőcserélő után
	Ventilátor a tűztér/

hőcserélő előtt

	[image: image18.jpg]]

12
— et
I T [T [T
00000 AE 00000 _E 00000 E] 00000
C12 Ciax






	[image: image19.jpg]I
00000

I
00000

i
00000






	[image: image20.jpg]QUITTIHIL
00000

i
00000

T
00000






	[image: image21.jpg]§
I

00000

-

I
00000

i
00004






	[image: image22.jpg]HUHHHIH
00000






	[image: image23.jpg]C71 i N C72 T Crs WX

~AE < =1
QUL I
00000 00000

&)
T
00000






	[image: image24.jpg]jUéL

AT
00000

— ©
I

00000

S| K

jUéL

I
00000

SSSNSSSSN KX







4.-10. sz. ábra
„C” típusú gázfogyasztó készülékek osztályozása
„C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek égési köre (légbevezetője, tűztere, hőcserélője, égéstermék-elvezető tere) a készülék felállítási helyétől elzárt. 

„C1” típus: olyan „C” típusú készülék, amely a készülék részét képező, vízszintes elrendezésű kitorkolláshoz saját csatlakozó csöveivel csatlakozik. E csövek friss levegőt vezetnek az égőhöz, és egyidejűleg elvezetik az égésterméket olyan nyílásokon keresztül, amelyek koncentrikusak, vagy elegendően közel vannak egymáshoz, hogy azonos szélhatás alatt legyenek. 

„C2” típus: egynél több készülék égéstermékeit elvezető közös járathoz saját csatlakozó csöveivel való csatlakoztatásra alkalmas  „C” típusú készülék. Az épület részét képező, nem a készülék szállítási tartozékát jelentő közös járat a készüléket friss levegővel ellátó, egyidejűleg az égésterméket elvezető, egycsatornás rendszer.

„C3” típus: olyan „C” típusú készülék, amelyet arra terveztek, hogy a készülék részét képező függőleges kitorkolláshoz a saját csatlakozó csöveivel csatlakozzék, amely friss levegőt vezet az égőhöz, és egyidejűleg elvezeti az égésterméket, olyan nyílásokon keresztül, amelyek koncentrikusak vagy elegendően közel vannak egymáshoz, hogy azonos szélhatás alatt legyenek.

„C4” típus: egynél több készülék égéstermékeit elvezető közös rendszerhez saját csatlakozó csöveivel való csatlakoztatásra alkalmas „C” típusú készülék. Az épület részét képező, nem a készülék szállítási tartozékát jelentő közös rendszer két járatból áll, amelyek egy kitorkolláshoz csatlakoznak, amely egyidejűleg szolgáltatja a friss levegőt és biztosítja az égéstermék elvezetését olyan nyílásokon keresztül, amelyek koncentrikusak vagy elegendően közel vannak egymáshoz, hogy azonos szélhatás alatt legyenek.

„C5” típus: az égési levegő és az égéstermék elvezetésére saját különálló csatlakozó csöveivel különálló csatlakozásokhoz csatlakoztatható  „C” típusú készülék. A kitorkollások különböző nyomású terekben lehetnek.  

„C6” típus: az égést levegővel tápláló és az égésterméket elvezető külön-külön tanúsított és forgalmazott rendszerhez való csatlakoztatásra alkalmas, „C” típusú készülék. A „C6” típushoz azért nem tartoznak ábrák, mert ezeket a készülékeket az égéstermék-elvezető rendszer nélkül hozzák forgalomba. Az ilyen készülékek a „C” típusú készülékek valamelyik elrendezéséhez hasonló elrendezéssel építhetők be. 

„C7” típus:olyan „C” típusú készülék, amelynek az égést levegővel tápláló és az égésterméket elvezető, két függőleges külön csatlakozó csöve van. Az égést a padlástérből szívott levegővel táplálja, az égéstermékeket pedig a tető fölé vezeti. Az égéstermék- elvezető csatlakozó csövön, az égési levegőt bevezető nyílás felett, egy égéstermék áramlás-biztosító van. 

„C8” típus:
olyan „C” típusú készülék, amely az egyik csatlakozó csövével egy egyedülálló közös járathoz kapcsolódik. Ez a közös járatrendszer, amely az épület része és nem a készülék szállítási tartozéka, az égéstermék elvezető egyedülálló, természetes huzatú járat (nincs ventilátor). A készülék másik csatlakozó csövével egy kitorkolláshoz csatlakozik, amely az égési levegőt az épületen kívülről szívja. 

4.2.6  140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése

4.2.6.1 Általános előírások

a) A gázfogyasztó készülék helyiségének épületszerkezete nem éghető anyagú és legalább egy óra tűzállósági határértékű legyen a szomszédos helyiség felé.

b) Az 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű készülék(ek) helyiségében vészkijáratot is ki kell alakítani a vonatkozó rendelet 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szerint.

c) A gázfogyasztó készülék helyisége – ha más helyszíni körülmények szigorúbb besorolást nem tesznek szükségessé – általában „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

d) A kondenzációs készülékekben keletkező kondenzátum semlegesítéséről a közcsatorna szolgáltatóval történt egyeztetésnek megfelelően kell gondoskodni.

e) A vonatkozó 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról I./4. fejezet 4.7.2. pontja szerint: „ Egy épületen belül, a szomszédos, hozzá technológiailag nem kapcsolódó terektől tűzgátló szerkezetekkel kell határolni a 116 [kW] összteljesítmény feletti kazánhelyiséget”

f) Technológia esetén 1 óra tűzállóság nem szükséges. Műszaki biztonsági ellenőrzésre az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni a technológiát tartalmazó helyiség tűzvédelmi besorolásáról.

g) A vonatkozó 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról VIII. fejezet 6.6. pontja szerint: ,, 2000 [m3] légtérfogat feletti legalább két oldalról szabadon álló, szabadba nyíló bejáratokkal, mennyezeten vagy közvetlen a mennyezet alatt az oldalfalon elhelyezett szellőzőnyílásokkal rendelkező egyszintes csarnokjellegű helyiségben – ha a helyiség fajlagos légtérterhelése 2800 [W/m3] alatt van, el lehet tekinteni a hasadó-nyíló felület kialakítása alól -, ha a fajlagos légtérterhelés 1100 [W/m3] alatt van, akkor a hasadó-nyíló felület mellett az ötszörös mesterséges szellőztetés nem szükséges.”

Kazánházaknál:

· „B” típusú gázfogyasztó készülékek esetén égési levegő + egyszeres légcsere

· „C” típusú gázfogyasztó készülékek esetén egyszeres légcsere szükséges.
4.2.6.2 Villamos berendezések

a) Gázkészülékkel azonos légtérben lévő villamos berendezések e helyiségen kívülről legyenek lekapcsolhatók. 
b) A gázérzékelővel vezérelt önműködő leválasztás esetében a főkapcsolótól független részleválasztó kapcsolót kell létesíteni. A részleválasztás terjedjen ki az ellenőrzött légtérben lévő valamennyi villamos berendezésre, kivéve:

· a vészszellőző berendezést,

· minden olyan villamos berendezést (pl. biztonsági világítás), amelynek önműködő leválasztását technológiai vagy biztonsági okok nem teszik lehetővé,

· az ellenőrzött légtérben elhelyezett, robbanás biztos kivitelű villamos berendezést.

c) Minden, a helyiségben levő – a részleválasztás után is feszültség alatt maradó – villamos berendezés robbanás   biztos védelme feleljen meg a vonatkozó szabványnak MSZ EN 60079-14 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben. Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben
4.2.6.3 Szerelvényezési feltételek  

a) A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékbe a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül – bármikor könnyen megközelíthető helyen – kézi működtetésű elzárót kell beépíteni, amely a gázfogyasztó készülékhez tartozó valamennyi záró- és egyéb szerelvény előtt legyen. A gázfogyasztó készülék helyiségének ajtaján az elzáró szerelvény helyét jelzőtáblával jelölni kell.

Az elzáró lehet az egy szinten belül 50 [m]-nél nem távolabbi gázmérő fogyasztói oldalon lévő elzárója. Ettől eltérő esetben külső kazánházi főelzáró szükséges.

Elfogadható a mágnesszelep szervizkapcsolója, ami a kazánházon kívül található.
b) A helyiségben elhelyezett, a gázfogyasztó berendezés kiszolgálására hivatott nyomásszabályozó – a készülék nyomásszabályozók kivételével – membránjának a légtérrel összeköttetésben lévő terét el nem zárható szellőzővezetéken át a szabadba kell szellőztetni. A szellőzőcső végződése nyílászáróktól legalább 1 [m]-re legyen (3.-4. sz. ábra szerint legyen kialakítva). A szellőzőcső végét víz elleni védelemmel és DN 25 átmérő feletti méret esetén visszalobbanás-gátlóval kell ellátni.

c) A gázvezeték végpontjain és a jelentősebb szakaszait elzáró (szakaszoló) szerelvények előtt szellőztető (kilevegőztető) vezetéket kell beépíteni.

d) Kiszellőző vezetéket (ami nem minősül gázvezetéknek) kell beépíteni:

1. teljesítmény indokolja:

140 [kW]-nál nagyobb egységteljesítmény felett kazánonként kell,

140 [kW]-nál nagyobb összteljesítmény felett kazán csoportonként kell.

2. hálózat mérete indokolja:

300 [l] felett nem háztartási fogyasztók esetén az ágak végén elhelyezett kiszellőző vezeték szükséges kezelési magasságban beépített elzáróval.

A kiszellőző vezeték:

- végpontjától 1m-en belül nem lehet nyílászáró, szellőző, 

- párkány vagy tető fölött 1 [m]-re végződjön,
- vagy ha olyan falon kerül kivezetésre ahol a nyílászárótól legalább 1 [m] távolságra van, akkor a talajszint felett 3 m-re végződhet.
4.2.6.4 Tűzoltó felszerelés

A gázfogyasztó készülék helyiségénél – a helyiségből és a helyiségen kívülről jól megközelíthető helyen – szabványos MSZ EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek, vagy jogszabály 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról szerint engedélyezett, ABC tűzosztályú tüzek oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

A szükséges tűzoltó készülékek az alábbiak:

a) 233 [kW] összteljesítmény alatt külön a gázfogyasztó berendezéshez nem szükséges;

b) 233-580 [kW] összhőteljesítményhez 1 [db] 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű;

c) 580-1160 [kW] összhőteljesítményhez 2 [db] 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű;

d) 1160-5800 [kW] összhőteljesítményhez 4 [db] 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű;

e) 5800 [kW] összhőteljesítményen felül 1 [db] 50 [kg]-os porral oltó és 4 [db] 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű.

4.2.7 Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása 

a) Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áram felvétele nem éri el a 30[A] áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetén (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30 [mA] érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.

b) Olyan gázkészüléknél, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van közvetlenül a gázkészülék közelében az áramkörbe iktatott három pólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét.

c) Olyan gázkészüléknek, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a testet - csak szerszámmal bontható módon - össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi védővezetőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval van megoldva, akkor ez az összekötés a dugós csatlakozó védőérintkezőjével legyen megoldott.

d) Olyan gázkészüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat be van kötve az épület egyen-potenciálra hozó (EPH) hálózatba. Épületen belül új gázcsőhálózat esetén ellenőrizni kell az EPH csomópontot, illetve a gázcsőhálózatnak ezzel való összekötését. Gázkészüléknek meglévő csőhálózatra való csatlakoztatása esetén azonban ennek ellenőrzése elhagyható.

4.2.8 Robbanás elleni védelem 

Ez a fejezet légellátás típusától függetlenül minden esetben alkalmazandó, illetve az OTSZ előírásai betartandók.

a) A legalább 140 [kW] egység- vagy (egy helyiségben) legalább 1400 [kW] együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülék(ek) helyiségében az esetleges robbanási helyzet kialakulásától, illetve hatásaitól védelemmel kell gondoskodni. Ez lehet gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülék és azzal vezérelt vészszellőztető berendezés, vagy hasadó-nyíló, illetve hasadó felület.

b) A gázkoncentráció-érzékelő és beavatkozó készülék

· a használt gáz alsó robbanási határértékének 20 [tf%]-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa el a vészszellőztető berendezést,

· a gáz alsó robbanási határértékének (ARH) 40 [tf%]-án szüntesse meg a teljes berendezés gázellátását és az esetleges egyéb tüzelést, valamint hajtsa végre a helyiség villamos szempontból gyújtóforrásként számításba vehető berendezéseinek leválasztását, kivéve a vészszellőzést és vészvilágítást,

· A vészszellőzés óránként legalább tízszeres befúvásos légcserét biztosítson. A vészszellőző berendezés szerkezetileg és működés szempontjából független legyen a helyiség szellőző rendszerétől.

c) Állandó felügyelettel üzemelő, technológiai célú, ipari gáztüzelésű berendezések esetén az alsó robbanási határérték 40 [tf%]-ához tartozó funkciók végrehajtása nem kötelező akkor, ha az a technológiai folyamatban zavart okozhat, egyéb veszélyhelyzetet idézhet elő.

d) 1400 [kW]-nál kisebb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek helyiségében elfogadható, ha a gázérzékelő csak egy jelzőhatárral működik, és ha ennél a jelzőhatárnál egyesíti magában az alsó robbanási határérték 20 és 40 [tf %]-ához tartozó funkciók elvégzését.

A hasadó, vagy hasadó-nyíló felület méretezését, anyag megválasztását a lefúvás környezetének védelmét, a vonatkozó jogszabály 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  szerint kell kialakítani.  Tájékoztatásul a felület nagyságának meghatározására szolgáló összefüggéseket a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

e) Nem lehet eltekinteni a hasadó vagy hasadó-nyíló felület alkalmazásától:

· iskola, óvoda-bölcsőde, kórház, színház, filmszínház, áruház és más, tömegek befogadására alkalmas épületek esetén,

· és a vegyes rendeltetésű épületben, ha a tömegtartózkodási célú helyiségek alapterülete az épület szintenkénti összes alapterületének 40 [%]-át meghaladja, vagy ha az előző tömegtartózkodási célú helyiségek közvetlenül a tüzelőberendezés helyisége felett vagy mellett vannak,

· ha a helyiségben gáztüzelésű és szilárd tüzelésű berendezések együtt üzemelnek (ez esetben csak és kizárólag hasadó-nyíló felület alkalmazható a robbanási túlnyomás levezetésére).
4.3 A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése 

4.3.1 A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások

A helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő (nyitott) égésterű gázfogyasztó készülékek biztonságos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogástalan üzeme érdekében biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő-ellátását. A szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomás feltételeket meg kell tervezni.

Méretezett légbeeresztő elem kizárólag szabadba nyíló ablakba vagy falba építhető, légcsatornába nem.

Az „A” és legfeljebb 140 [kW] egység- és/vagy 1400 [kW] együttes hőterhelésű, „B” típusú gázfogyasztó készülékek üzeméhez szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot a szabadból a helyiség légterébe vezető nyílással (nyílásokkal) kell a helyiségbe bejuttatni. A légbevezető nyílások a tervező által e célra méretezett, vagy kiválasztott levegő-bevezető szerkezetek legyenek.
Amennyiben bizonyíthatóan készülékcsere esete áll fenn, akkor a nem fokozott nyílászárót figyelembe lehet venni, új telepítés esetén nem vehető számításba. A méretezés során vagy a nyílászáró-kerület alapján, vagy a légbevezető kiválasztása alapján kell méretezni, a két eredmény egyidejűleg nem adható össze. 
A fokozott légzárású nyílászáró nem fogadható el légbevezető elemként!

Pára és szagelszívók esetén csak tűzhely létesítésekor higroszabályozású légbevezető elem is alkalmazható.

A levegő-bevezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiség külső határoló szerkezetén is elhelyezhetők, azonban e helyiségek kiválasztásánál figyelembe kell venni e fejezetben előírt szempontokat.

· szomszédos helyiség csak 1 helyiség lehet, továbbszellőztetni nem lehet.

· összeszellőztetés esetén ZETA=1,3, amit a méretezés során figyelembe kell venni.

· „B” típusú készülékek esetén függőleges aknából biztosított égéslevegő ellátásnál a gravitációs ellennyomással is számolni kell, amit a méretezés során figyelembe kell venni (kb.: 4-5 Pa).

Ha a levegő-bevezető szerkezeteket a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiségben alakítják ki, ezt a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellőztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elő kell írni.

A 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek szellőző levegőjének be- és kivezetésére a szabadból nyíló, illetve a szabadba vezető, nem éghető anyagú csatornát vagy nyílást kell kialakítani, amelynek szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács legyen.

Ha az égési levegő szellőzőlevegő útvonalán bevezető szerkezetében szabályozó- vagy zárószerkezet van, akkor biztosítani kell, hogy a szerkezet záró irányú elmozdulása esetén a gázfogyasztó készülék ne legyen üzemeltethető.

A fogyasztói vezetékben elhelyezett automatikus záró szerelvény zárt állapotban legyen, ha a szellőző berendezés nem üzemel, illetőleg zárjon le, ha a berendezés üzem közben meghibásodik.

4.3.2 Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése

Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezőanyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza.

A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása fajlagos érték alapján

A szellőzőlevegő térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelésére vonatkoztatva legalább 

12 [m3/h/kW] legyen.

A lakossági fogyasztónál felszerelt gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelését [kW] az adattábla szerinti névleges hőterhelés [kW] és az alábbi egyidejűségi tényezők szorzataként kell kiszámítani:

3-4 főzőhelyes tűzhely:             0,5

1-2 főzőhelyes gázfőző:            0,65

egyéb gázfogyasztó készülék:   1,0

Nem lakossági felhasználó készülékeknél az egyidejűségi tényező: 1
4.3.3 Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 

E gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell:

a) áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékeknél az égéshez szükséges levegő (az égési levegő), valamint az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségből kiáramló levegő pótlásáról,

b) áramlásbiztosítóval nem rendelkező készülékeknél legalább az égéshez szükséges levegő (az égési levegő) pótlásáról. 

Az égési és – az áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén - a szellőzőlevegő-térfogatáram összetevőit számítással kell meghatározni. 

Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő térfogatárama:


[image: image25.wmf]lev

h

lev

é

szell

V

V

V

,

,

&

&

&

+

=

[m3/h],

Ahol:


[image: image26.wmf]lev

é

V

,

&

 – az égési levegő térfogatárama [m3/h],


[image: image27.wmf]lev

h

V

,

&

 – az égéstermék-áramlásbiztosítóba beszívott helyiséglevegő (hígító levegő)- térfogatáram [m3/h].

A gázfogyasztó készülék rendeltetésszerű üzeméhez szükséges égésilevegő-térfogatáram:


[image: image28.wmf]a

elm

lev,

lev

é,

H

Q

V

V

&

&

&

×

×

=

l

. 3600 [m3/h]

Ahol:

Vlev,elm   – a gázösszetételből számított elméleti égésilevegő-igény [m3/m3 gáz],

          – a légellátási (légfelesleg) tényező,


[image: image29.wmf]Q

&

         – a készülék hőterhelése [kW] 

Ha               – a gáz fűtőértéke (kJ/m3(.

A szellőzőlevegő-térfogatáramot az égéstermék-elvezető berendezésnek a vonatkozó magyar nemzeti szabvány MSZ EN 13384-1 nyomás- és hőmérséklet-feltételei szerint elvégzett méretezése során kapott részeredmények segítségével kell meghatározni. A méretezés során égéstermék-áramlásbiztosító utáni összes tömegáram nagysága ne legyen kevesebb, mint a készülékre számított elméleti égéstermék-tömegáram másfélszerese.

Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget lehetőleg a kémény huzatának kell biztosítania. 

Amennyiben a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram bejuttatását a légbevezető elemeken keresztül a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani, akkor:

· vagy a szabadból befúvó (túlnyomásos) szellőzést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt,

· vagy szívott rendszerű égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramhoz alkalmas bevezetéssel.

A tervező a „B” típusú készülék légellátásának tervezésénél köteles minden, az égéstermék elvezetés üzemét befolyásoló berendezést és üzemeltetési körülményt figyelembe venni.

A tervező a tervben hívja fel a felhasználó figyelmét a légellátási feltételek mindenkori biztosítására. 
4.3.4 A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése

A gázfogyasztó készülék égéstermékét minden lehetséges esetben a szabadba, a tetőhéjazat fölé kell kivezetni.

Az épület égéstermék-elvezető berendezése, az égési levegő hozzávezetés, az összekötő elem (MSZ EN 1443) és a gázfogyasztó készülék együttesét a vonatkozó (MSZ EN 13384-1,2) szabvány és előírások szerint tervezni és méretezni kell. Égéstermék elvezetésre betervezni, illetve beépíteni csak a vonatkozó előírás (3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet) szerint minősített égéstermék elvezető szerkezetet szabad. Az épület égéstermék elvezetője feleljen meg a vonatkozó szabvány (MSZ EN 1443) előírásainak (B1, B2, B3 . típusú készülékek). A gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított (szerves részének minősülő) égéstermék elvezető, és égési levegő ellátó elemek a gyártó előírásainak feleljenek meg (B3 típusú készülék).
Az égéstermék elvezető maximális hossza a gyártó előírása szerinti legyen. Az égési levegő hozzávezetést méretezni kell. 

Az égéstermék-elvezető berendezés átjárható, könnyen és biztonságosan tisztítható, megfelelő gáztömörségű, illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszában ellenőrizhető legyen. Az ellenőrzéshez biztosítani kell a szükséges tisztító-ellenőrző és mérőnyílásokat, valamint a kitorkollás biztonságos megközelíthetőségét. 

Az összekötő elem feleljen meg a vonatkozó műszaki, biztonsági és minőségi követelményeknek, az adott üzemmódra alkalmas, szükség szerint kiszerelhető, bontható, javítható, ellenőrizhető és tisztítható legyen. 
Merev vagy hajlékony fém béléscsővel bélelt épített, vagy fémből készült szerelt, a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított hajlékony vagy merev fém béléssel rendelkező, illetve rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezés kitorkollásának tető feletti elhelyezkedése a vonatkozó szabvány szerinti legyen, amit táblázatosan és magyarázó ábrával a 2. sz. melléklet is mutat. 

A kitorkollás elhelyezésekor a szélhatást is figyelembe kell venni a vonatkozó MSZ 845 szabvány szerint.

Az égéstermék-elvezetésnek a GMBSz és jelen utasítás előírásain túl meg kell felelnie az érvényben lévő építésügyi MSZ EN 15287-1 és környezetvédelmi előírásoknak is. 

Az épület égéstermék elvezetőjét igénybe vevő gázkészülékek esetén az új gázfogyasztó készülékek felszerelését megelőzően, vagy meglévő készülékek cseréje esetén a tervezőnek be kell szerezni a kéményseprő-ipari közszolgáltató égéstermék-elvezető berendezésre vonatkozó, érvényességi időn belüli nyilatkozatát. 
4.3.5 A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C”  típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése

4.3.5.1 Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei 

A C1, C3, C4, C5, C7 és C8 típusú gázkészülékek égési levegő ellátása és égéstermék elvezetése valamint a C1, kategóriájú gázkészülékeknél a szélfogó egységek és az égéstermék elvezető felületek kiömlő nyílásának védőberendezései a készülék alkotórészét képezik. Ezekhez csak a gyártó által szállított eredeti alkatrészeket szabad felhasználni, és azokat a gyártó beépítési utasításai alapján kell beszerelni.

A helyiség légterétől független (zárt) égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékét minden lehetséges esetben a tetőhéjazat fölé kell kivezetni. Homlokzati égéstermék kivezetéses készülék csak a 3. sz. melléklet feltételei mellett szerelhető fel.

Az égéstermék-elvezető berendezés, az égési levegő hozzávezetés, az összekötő elem és a gázfogyasztó készülék együttesét a vonatkozó szabvány (MSZ EN 13384-1,2) szerint tervezni és méretezni kell, illetve a gyártó előírásai szerint kell kiválasztani. 

Égéstermék elvezetésre és égési levegő hozzávezetésre betervezni, illetve beépíteni csak a vonatkozó előírás (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet vagy a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet) szerint minősített szerkezetet szabad.

Az égéstermék elvezető berendezés kitorkollásának tető feletti elhelyezkedése a vonatkozó szabványra (EN 15287-2:2008) hivatkozott 3. sz. melléklet szerinti legyen. 
A C4 és C8 típusú gázkészülékek égéstermék elvezetése és égési levegő ellátása részben a készülékhez tartozó égési levegő ellátó és égéstermék elvezető berendezéseken keresztül, részben az épület égéstermék elvezető berendezésén és épületszerkezetnek minősülő égési levegő ellátó berendezésen keresztül történik, ezért a készülék résznek minősülő szerkezeti elemek tekintetében a gyártó beépítési utasításai, az épületszerkezetnek minősülő égéstermék elvezetők esetén az építési engedély előírásai alapján illetve a vonatkozó építési szabványok szerint kell kialakítani. Az épület égéstermék elvezetőjének használatba vétele a B típusú készülékeknél leírtak szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltató közreműködésével történik. 

A C6 típusú gázkészülékek égéstermék elvezetését a készülék és az égéstermék rendszer gyártójának előírásai, valamint az építési engedély előírásai alapján kell kialakítani. A létesítéshez be kell szerezni a kéményseprő-ipari közszolgáltató hozzájárulását. Az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés méretezése a terv részét képezi. 

Zárt égésterű gáz-tüzelőberendezések égéstermék-elvezetése esetén a GMBSz előírásainak megfelelően FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. műszaki biztonsági ellenőrzés alkalmával nem kér kéményseprő-ipari szakvéleményt:

- ha zárt égésterű készülék égéstermék-elvezetése bizonyítottan, igazoltan a vele együtt minősített „cső a csőben”rendszerrel valósul meg, függőleges nyomvonalú és iránytörést nem tartalmaz,

- más épületszintet nem érint, legfeljebb padlástéren halad át maximum 0,5 [m] hosszban tűzálló burkolattal ellátva,

Ebben az esetben a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a tervfelülvizsgálat során külön felhívja a figyelmet az alábbiakra:
· felső ellenőrzési lehetőség, tetőn kívüli megközelíthetőség biztosítása

· alsó tisztító, ellenőrző idom beépítése,

· padlástéri szakaszon történő tűzvédelmi, mechanikai védelem (fizikai elhatárolás) szükségessége,

- lakó és kommunális épületek esetében az égéstermék-elvezetés teljes geometriai hossza a 3 [m]-t nem haladja meg,

- ipari épületek esetében az égéstermék-elvezetés teljes geometriai hossza szabad szemmel végig követhető.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. fentiekben említett berendezések esetében is betartja, betartatja az MSZ 845 vonatkozó kitételeit.

4.3.5.2 A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek

Az érvényben lévő GMBSZ 3.1.1. fejezete alapján az építésügyi előírások betartása a tervező felelőssége.

Meglévő fogyasztói berendezés cserénél a meglévő homlokzati kivezetés felhasználásánál a tervfelülvizsgálő feladata a GMBSZ előírásainak betartatása.

Új homlokzati kivezetés létesítésénél a FÖKÉTÜSZ működési területével megegyező elosztási területen a kéményseprő-ipari szakvélemény szükséges a homlokzati égéstermék kivezetés létesítéséhez.

Más elosztási területen a GMBSZ alkalmazása az irányadóak.
A helyiség légterétől független (zárt) égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékének homlokzati (külső fali) kivezetése a vonatkozó szabványnak (MSZ EN 15287-2), valamint a 3. sz. mellékletnek megfelelően létesíthető.
4.3.6  Gyűjtőkémény szabályozása

Új gyűjtőkémények létesítése esetén azokra csak „C” típusú gázfogyasztó készülék csatlakoztatható.  

a) Természetes huzattal működő gázfogyasztó készülékek csatlakoztatása meglévő gyűjtőkéményeihez

Ha a meglévő égéstermék járatra több épületszinten együttesen egynél több gázfogyasztó készülék csatlakozik, valamint a gázfogyasztó készülékek természetes huzattal működő gázfogyasztó készülékek, akkor az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

· az égéstermék biztonságos eltávolításáról az égéstermék-elvezető berendezésben szívást létrehozó mesterséges elszívással kell gondoskodni,

· a mesterséges elszívás üzemét és a gázfogyasztó készülékek üzemét reteszelni kell, úgy, hogy a gázfogyasztó készülékek csak mesterséges elszívással létrehozott áramlás esetén üzemelhessenek,

· valamennyi, a járatra kötött gázfogyasztó készülék természetes huzattal működő,

· az égéstermék elvezető rendszer helyes működését, valamennyi berendezés üzemét figyelembe véve, a tervező méretezéssel támasztja alá.

b) Ventilátorral felszerelt gázfogyasztó készülékek

Ha az égéstermék járatra több épületszinten együttesen egynél több gázfogyasztó készülék csatlakozik, valamint a gázfogyasztó készülékek ventilátorral vannak felszerelve, akkor az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

· ha az égéstermék járat szívás hatása alatt álló, akkor valamennyi arra kapcsolódó készülékeknél gondoskodni kell arról, hogy a ventilátor ne tudjon az égéstermék járatban túlnyomást okozni,

· ha az égéstermék járat túlnyomásos üzemű, akkor valamennyi arra kapcsolódó készülékek bekötő vezetékébe az égéstermék visszaáramlását megakadályozó szerkezetet kell beépíteni,

· az égéstermék elvezető rendszer helyes működését, valamennyi gázfogyasztó készülék üzemét figyelembe véve, a tervező méretezéssel támasztja alá.

Nyílászáró csere termofor gyűjtőkémény esetén:

· egész rendszert együtt, komplexen kell vizsgálni, minden érintett lakást, gázfogyasztó berendezést, nyílászárót, szellőzőkürtőt, szellőzőt, egyedi kéményt, stb. figyelembe kell venni,
· előzetes kéményseprő szakvélemény szükséges a tervfelülvizsgálathoz és kéményméretezést kell mellékelni a tervekhez,
· az érintett lakásokról tervek kell beadni, ami tartalmazza, a gázmérőt, a gázkészülékeket, a kéményt, a betervezésre került méretezett légbevezetőket,
· a tervező köteles tájékoztatni az összes érintett fogyasztót, felhasználót.
Mellékletek

1. melléklet: Csatlakozó és fogyasztói vezetékek. A fogalom meghatározásokhoz tartozó elvi ábrák csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések elhelyezési lehetőségeire
[image: image30.png]elekhatér

foay e
Togy. Fhdzars |
o fogyaszto
. - erendezés
dosctéver,  osatskozévez,

fogyasztési hely

"Elbkeretes beépités esetén

haztartisi fogyaszts

Ielekhatér

Hizinyom, szab
fogy.tddzire

= T fogyaszidi
_J vezetsk
—— | fooyastGiberendezss

Gézelosats vez.

*B" Ko2ép-, vagy nagykzép nyomisd ellités esetén

giemért
néiuli
fogyasztie

Telek hatar ™™
1m

Fouyasi tGelzaré

Im

70





M1-1. sz. ábra 

Kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezetékek értelmezése

[image: image31.png]Ielekhtsr

telekhtsr /

Ielekhtr

Csattskozé Gézelosz6 N Csatiakozo
Gézeloszts
== = . Fopy. fielzirs
Fogyesatey Fogy. tieizars Fogy. fhelzirs
=D —
Gézeloszté vez, Csatlakozé.
—JO— Szabadon Falon kivii Falba sillyesztett
Szeret ogyasaté dobozban fogyasaté felzérd
Fold st fhotzirs ehelyezet
fogyasaéi it

féelzére




M1-2. sz. ábra 

A kisnyomású fogyasztói főelzáró elhelyezési lehetőségei zártsorú beépítés esetén

[image: image32.png]Telkhatsr

o, sz

+ fogy. vez.

[—

fogy. berendazis

Telekhatér
Hzinyom.szab. k.

tagy.felzird

fogy.
Ceatikozdvez. | | vez.

Gézelosatd vez.

fogyasatisi hely

Gézelosaté vez.

fogyasatisi hely

Telek hatér

T

méd

o s 7
| Caz. | Ceatiskozs, Togyasadivez.
slosztd fogyasatisi hely

mod

Telek hatér

'B" mod

Hzinyom, szab. / j

fogy.

Caatiakozs vezeték

ez

Fogyasztéi her

Fogyasatsi hely

mod





M1-3.sz. ábra 

Közép, vagy nagyközép nyomású vezetékről ellátott felhasználói berendezések előkertes beépítés esetén

[image: image33.png]



M1-4. sz. ábra 

Középnyomású csatlakozó vezetékről ellátott felhasználói berendezések 
zártsorú utcafrontos, vagy úszótelkes beépítés esetén

[image: image34.png]N
4

fogyasato focsa
mér nyomés- r = e
szabélyzs !
1
1
1
e
ez ghmmers
elzars !
i
}

fogyaséivez

csatiakozs vezeték





M1-5. sz. ábra 

Növelt kisnyomású elosztó vezeték csatlakozó és fogyasztói vezetéke

2. melléklet: A nyitott égésterű, „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollási helye a tető felett (az MSZ EN 15287-1 kivonata) 
M2-1. sz. táblázat
	Jelölés
	Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásának helye
	Gáz tüzelőanyag esetén
	Túlnyomásos

berendezés esetén

	a
	Magasság magastető gerince felett, a tetőgerinc közelében
	a  ≥  0,4 [m]
	a  ≥  0,4 [m]

	a1
	Magasság szalmatetős magastető gerince felett, a tetőgerinc közelében
	a  ≥  0,6 [m]
	a  ≥  0,8 [m]

	a2
	Tiltott zóna szomszédos magas épületek vagy épületrészek esetén
	≥ 0,6 [m]
	≥ 0,6 [m]

	b
	Magasság lapostetők, vagy zárt mellvédek felett
	b  ≥ 0,6 [m]
	≥ 0,4 [m]

	γ
	A tető hajlásszöge 

Megjegyzés:

A tetőt laposnak kell tekinteni, ha γ ≤ 20 [o] és magastetőnek, ha γ > 20 [o].

	c
	Vízszintes távolság a magastetőtől
	c ≥ 1,5 [m]
	c ≥ 1,4 [m]

	c1
	Magastető nem éghető tetőfelületére merőlegesen mért legkisebb távolság
	≥ 1,0 [m]
	≥ 0,4 [m]

	c2

ahol L
	Magasság magastető felett

A tetőgerinctől mért távolság
	≥ 0,4 [m]

ha L< 8,0 [m]
	≥ 0,4 [m]

ha L< 8,0 [m]

	d
	Magasság a nyílászárók felett
	d ≥ 1,0 [m]
	d ≥ 1,0 [m]

	e

ahol f

és g
	Akadályok, vagy negatív lejtésű tető legmagasabb pontja feletti magasság

Az égéstermék-elvezető berendezés távolsága az akadályoktól

Az akadályok magassága
	ha f < 1,5xg

akkor

e ≥ 1,0 [m]
	ha f < 1,5xg

akkor

e > 0,4 [m]

	h
	A szomszédos és csatlakozó épületek feletti magasság
	ha i < 2,3 [m]
	ha i < 2,3 [m]

	ahol i
	Az égéstermék-elvezető berendezés vízszintes távolsága a szomszédos vagy határos épületektől
	akkor

h  ≥  0,6 [m]
	akkor

h  ≥  0,4 [m]

	A
	Távolság a magastetőn elhelyezett szerkezetektől, ablakoktól és nyílásoktól
	ha A<1,5 [m]

akkor

B ≥ 0,6 [m]
	ha A<1,5 [m]

akkor

B ≥ 0,6 [m]

	B
	Magasság a magastetőn lévő nyílászárók vagy nyílások felett
	
	

	C
	Távolság magastetőn elhelyezett nyílások vagy ablakok felett vagy mellett
	C ≥ 0,6 [m]
	C ≥ 0,6 [m]

	D
	Távolság a magastetőn elhelyezett nyílások vagy ablak alatt
	D ≥ 2,0 [m]
	D ≥ 2,0 [m]


A jelölések a M2-1. sz. ábra szerintiek

[image: image35.jpg]0

1

Q A L





M2-1. sz. ábra

Nyitott égésterű („B” típusú) gázfogyasztó készülékek 
égéstermék-elvezető berendezéseinek kitorkollási helye a tető felett 

Jelmagyarázat

1→
A kitorkollás elhelyezése ablakok és magas tetőn kialakított nyílászárók szomszédságában.

2→
Tiltott zóna.

3→
Ezek a falak ugyanannak az épületnek, vagy a szomszédos épületnek a falai is lehetnek.

4→ 
A lejjebb fekvő lapos tető kiterjedésének határa, vagy 10 [m] a nagyobb szerkezettől.

5→
A szomszédos magas épület teteje

6→
Nyitott égéstermék kitorkollások elhelyezkedése a tetőn, magas épület vagy szerkezet szomszédságában

3. melléklet: A helyiség légterétől független, zárt égésterű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollási helye az MSZ EN 15287-2 4.3.17. pontja, valamint „K.1” és „K.2.” számú mellékletének ajánlása szerint)

A szabvány kiegyenlített és nem kiegyenlített kitorkollásokat különböztet meg. A kiegyenlített kitorkollások esetén az égési levegő belépési helye és az égéstermék kilépési helye a szélhatás szempontjából azonos nyomású térben van, a szél hatása kiegyenlített.

1. A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék-elvezetés esetén

A hivatkozott szabvány „K” melléklete a kiegyenlített égéstermék-kitorkollások elhelyezésére a M3-1. sz. ábra szerinti példát mutatja a lakossági fűtés vagy ehhez hasonló alkalmazások esetében. A példákat ismert nemzeti szintű szabályozások alapján fejlesztették ki.

[image: image36.png]



M3-1. sz. ábra

Példa a kiegyenlített égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának elhelyezésére a helyiség légterétől elzárt égésterű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek esetében

A gáztüzelésű, kiegyenlített égéstermék-elvezetések kitorkollásának elhelyezésére vonatkozó ajánlott méretek a hivatkozott szabvány „K.1.” táblázata szerint, amelyek alapját szintén az ismert nemzeti szabályozások jelentik, az M3-1. sz. ábra jelöléseinek megfelelően az M3-1. sz. táblázatban láthatók.

M3-1. sz. táblázat
	Szim-bólum
	A kitorkollás helyzete
	Hőterhelés

[kW] (nettó)
	Természetes 

huzat esetén [mm]
	Mesterséges huzat esetén [mm]

	Aa
	közvetlenül nyílás, üreges tégla, nyitható ablak stb. alatt
	0-7

>7-14

>14-32

>32-70
	300

600

1500

2000
	300

	Ba
	nyílás, üreges tégla, nyíló ablak stb. felett
	0-7

>7-14

>14-32

>32-70
	300

300

300

600
	300

	Ca
	vízszintes távolság nyíláshoz, üreges téglához, nyitható ablakhoz képest
	0-7

>7-14

>14-32

>32-70
	300

400

600

600
	300

	D
	hőre érzékeny építőelemek alatt, pl. műanyag esővízcsatornák, szennyvíz- vagy esővíz vezetékek
	70-ig
	300
	75

	E
	eresz alatt
	70-ig
	300
	200

	F
	erkélyek és fedett autóbeállók alatt
	70-ig
	600
	200

	G
	távolság szennyvíz és esővíz ejtőcsövektől
	0-5

>5-70
	300

300
	75

150

	Hb
	távolság belső vagy külső sarokból
	70-ig
	600
	300

	I
	távolság a talajszint, tetőszint vagy erkélyszint felett
	70-ig
	300
	300

	J
	távolság a kitorkollással szemben lévő felülettől
	70-ig
	600
	600

	K
	távolság a kitorkollással szemközt lévő másik kitorkollástól
	70-ig
	600
	1200

	L
	távolság fedett autóbeállóból a lakóépületbe vezető nyílástól (pl. ajtó, ablak)
	70-ig
	1200
	1200

	M
	függőleges távolság ugyanazon a falon lévő kitorkollástól
	70-ig
	1500
	1500

	N
	vízszintes távolság ugyanazon a falon lévő kitorkollástól
	70-ig
	300
	300

	Q
	a tetővel való metszéspont felett:

a kitorkollás teteje a gerinc szintje alatt c
a kitorkollás teteje a gerinc szintje felett 
	70-ig
	300

300
	300

300

	a továbbá, a kitorkollás távolsága nem lehet kisebb, mint 150 [mm] (mesterséges huzat) vagy 300 [mm] (természetes huzat) az épületszerkezetben lévő olyan nyílástól, amelynek funkciója olyan beépített elem elhelyezése, mint például az ablakkeret

b azokon a külső sarkokon ez a korlátozás figyelmen kívül hagyható, ahol a külső sarkot egy 450 [mm]-nél kisebb épület-kiugrás hozza létre (pl. a külső falakon elhelyezett kémények esetében) a következők esetekben: mesterséges huzatú égéstermék-elvezető rendszerek kitorkollásai; természetes huzatú égéstermék-elvezető rendszerek kitorkollásai, amikor olyan természetes huzatú berendezéshez kapcsolódnak, amelyek a 7 [kW] nettó hőterhelést nem haladják meg; és amennyiben a berendezés gyártójának szerelési utasításai erre lehetőséget biztosítanak

c a nyeregtető felszínétől mért vízszintes távolság nem lehet nagyobb, mint 300 [mm]


2. A kitorkollás elhelyezése kiegyenlítetlen égéstermék-elvezetés esetén

A hivatkozott szabvány megállapítja, hogy a kiegyenlítetlen égéstermék-elvezetések esetében fontos a kitorkollás elhelyezkedésének figyelembe vétele, az égéstermékek megfelelő eltávozásának biztosítása érdekében. Ha a kitorkollás az épület körül a szél hatására kialakuló nyomás (örvények) alatti zónában helyezkedik el, akkor ellentétes nyomásnak (szélnyomásnak) van kitéve,. A szélsebességből adódó nyomás (szélnyomás) értéke az MSZ EN 13384-1 és az MSZ EN 13384-2 szabványok alapján határozható meg. 

Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásáról akkor mondható, hogy ellentétes nyomászónában van (kedvezőtlen kialakítású), ha a kitorkollás kevesebb, mint 0,4 méterrel a tetőgerinc felett helyezkedik el, és a kitorkollásból a tetővel való metszéspontig húzható vízszintes vonal hossza kevesebb, mint 2,3 [m], továbbá a kitorkollás a következő pozícióban helyezkedik el:

· 40°-nál nagyobb dőlésszögű tetőn, vagy

· 25°-nál nagyobb dőlésszögű tetőn, ha az égési levegőt bevezető nyílás és az égéstermék-elvezető berendezés teteje a tetőgerinc különböző oldalain helyezkednek el, és az égéstermék-elvezető berendezés tetejétől a gerincig tartó vízszintes távolság több mint 1 méter.

A hivatkozott szabvány „K” melléklete a nem kiegyenlített égéstermék-kitorkollások elhelyezésére az M3-2. sz. ábra szerinti példát mutatja

[image: image37.png]VA,

-

N
N

NONONNNNNNNNN \\\\'\Q

10m

ANNN

/





M3-2. sz. ábra
Példa „C” típusú gázfogyasztó készülék kiegyenlítetlen égéstermék-elvezetésének kitorkollására
A gáztüzelésű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek nem kiegyenlített égéstermék-kitorkollásának elhelyezésére vonatkozó ajánlott méretek a hivatkozott szabvány „K.2.” táblázata alapján, az M3-2. sz. ábra jelöléseinek megfelelően az M3-2. sz. táblázatban láthatók

Jelmagyarázat

1
a kitorkollás elhelyezkedése a szomszédos ablakok és nyílások közelében, nyeregtetőn

2
tiltott zóna

3
ezek a falak lehetnek ugyanannak az épületnek a falai, vagy szomszédos épületek részei

4
lapos tetős épület alacsonyabb
szerkezetének a széle, vagy 10 méter az építménytől számolva, amelyik a nagyobb érték

5
szomszédos magasabb épület teteje

6
mellvéd

A
nyeregtetőn lévő szerkezetekhez, ablakokhoz és nyílásokhoz mért távolság

B
az „A” távolságban a nyílások feletti magasság

C
a nyeregtetőn lévő nyílásoktól vagy ablakoktól oldalt mért távolság
D
a nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok alatti távolság
E
a nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok feletti távolság

	
	
	Ajánlott méretek a kéménykitorkollások elhelyezésére vonatkozóan az alábbi alkalmazások esetében:

	Szim-bólum
	Az égéstermék kitorkollás helyzete
	Gáz tüzelőanyag alkalmazása

(természetes huzat)
	Túlnyomásos alkalmazások

(mesterséges huzat)

	a
	Nyeregtető gerince feletti magasság, közel a gerinchez
	a ≥ 0,4 m
	≥ 0,3 m

	a1
	Nádból készült nyeregtető gerince feletti magasság, közel a gerinchez
	a ≥ 0,6 m
	a ≥ 0,3 m

	a2
	Szomszédos épületek vagy szerkezetek között húzott vonal feletti magasság
	≥ 0,6 m
	≥ 0,6 m

	b
	Lapostetők vagy zárt mellvédek feletti magasság
	b ≥ 0,6 m
	≥ 0,3 m

	γ
	A tető lejtésszöge
	Megjegyzés: A tetőt lapostetőnek kell tekinteni, ha γ ≤ 20° és nyeregtetőnek, ha γ > 20°
	

	c
	Vízszintes távolság a nyeregtetőtől
	c ≥ 1,5 m
	c ≥ 1,5 m

	c2

ahol L
	Magasság a nyeregtető felett, 

távolság a tetőgerinctől
	≥ 0,4 m

ha L < 1,5 m
	≥ 0,4 m

ha L < 1,5 m

	e
	Magasság a lapostetőn lévő akadályok vagy szerkezetek felett
	ha f < 1,5xg
	ha f < 1,5xg

	ahol f
	Az égéstermék-elvezető berendezés távolsága az akadályoktól vagy szerkezetektől
	akkor
	akkor

	h
	Magasság a szomszédos vagy kapcsolódó épületek felett
	ha i < 1,5xj

akkor

h ≥ 0,6 m
	ha i < 1,5xj

akkor

h ≥ 0,6 m

	ahol i
	Az égéstermék-elvezető berendezés távolsága a szomszédos vagy kapcsolódó épületektől
	
	

	
	
	
	

	A
	A nyeregtetőn lévő, ablakokkal és nyílásokkal rendelkező szerkezetekhez mért távolság
	Ha A < 1,5 m

akkor 

B ≥ 0,6 m
	Ha A < 1,5 m

akkor 

B ≥ 0,6 m

	B
	A nyeregtetőn lévő, ablakokkal vagy nyílásokkal rendelkező szerkezetek felett mért magasság
	
	

	C
	A nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok oldalától mért távolság
	C ≥ 0,6 m
	C ≥ 0,6 m

	D
	A nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok alatt mért távolság
	D ≥ 2 m
	D ≥ 2 m

	E
	A nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok felett mért távolság
	E ≥ 0,6 m
	E ≥ 0,6 m


4. melléklet: A hasadó-nyíló felület méreteinek meghatározása
A hasadó vagy hasadó-nyíló felület nagyságát a rendelet 2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról alapján a következő számítással kell meghatározni.
Ah = f · V ,

Ahol:

Ah 
– a szükséges hasadó vagy hasadó-nyíló felület nagysága [m2]

V 
– a helyiség beépítetlen térfogata [m3]

f 
– fajlagos felületi tényező [m2/m3], amely a rendelet alapján a következők szerint számítható:

	ha V  200 m3, akkor
	Hasadó felület
	
[image: image38.wmf]200

05

,

0

2

,

0

V

f

×

-

=

h



	
	Hasadó-nyíló felület
	
[image: image39.wmf]200

05

,

0

15

,

0

V

f

×

-

=

hn



	ha 200 m3 (V   2000 m3, akkor
	Hasadó felület
	
[image: image40.wmf]1800

)

200

(

05

,

0

15

,

0

-

×

-

=

V

f

h



	
	Hasadó-nyíló felület
	
[image: image41.wmf]1800

)

200

(

05

,

0

1

,

0

-

×

-

=

V

f

hn



	ha 2000 m3 ( V  10000 m3, akkor
	Hasadó felület
	
[image: image42.wmf]8000

)

2000

(

045

,

0

1

,

0

h

-

×

-

=

V

f



	
	Hasadó-nyíló felület
	
[image: image43.wmf]8000

)

2000

(

02

,

0

05

,

0

-

×

-

=

V

f

hn



	ha  10 000 m3 ( V  100 000 m3, akkor
	Hasadó felület
	
[image: image44.wmf]90000

)

10000

(

040

,

0

055

,

0

-

×

-

=

V

f

h



	
	Hasadó-nyíló felület
	
[image: image45.wmf]90000

)

10000

(

02

,

0

03

,

0

-

×

-

=

V

f

hn



	ha 10 0000 m3 ( V  500 000 m3, akkor
	Hasadó felület
	
[image: image46.wmf]400000

)

100000

(

005

,

0

015

,

0

h

-

×

-

=

V

f



	
	Hasadó-nyíló felület
	
[image: image47.wmf]400000

)

100000

(

005

,

0

01

,

0

-

×

-

=

V

f

hn



	ha V( 500 000 m3, akkor
	Hasadó felület
	fh = 0,01

	
	Hasadó-nyíló felület
	fhn = 0,004


5. melléklet: A különféle gázfogyasztó készülékek egyidejűségi tényezői
	Készülékek száma
	Egyidejűségi tényező (ƒG)

	
	ƒG (gáztűzhelyek, gázfőzők, sütők)
	ƒG(átfolyó  vízmelegítők)
	ƒG(konvektorok, tárolós vízm.)
	ƒG(kazánok, kombi készülékek 30 kW ig)

	1
	0,621
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	0,448
	0,607
	0,800
	0,883

	3
	0,371
	0,456
	0,703
	0,822

	4
	0,325
	0,373
	0,641
	0,782

	5
	0,294
	0,320
	0,597
	0,752

	6
	0,271
	0,283
	0,564
	0,729

	7
	0,253
	0,255
	0,537
	0,710

	8
	0,239
	0,234
	0,515
	0,694

	9
	0,227
	0,217
	0,496
	0,680

	10
	0,217
	0,202
	0,480
	0,668

	11
	0,208
	0,191
	0,466
	0,657

	12
	0,201
	0,180
	0,454
	0,648

	13
	0,194
	0,172
	0,443
	0,639

	14
	0,188
	0,164
	0,432
	0,631

	15
	0,183
	0,157
	0,423
	0,624

	16
	0,178
	0,151
	0,415
	0,617

	17
	0,173
	0,146
	0,407
	0,611

	18
	0,169
	0,141
	0,400
	0,605

	19
	0,166
	0,137
	0,394
	0,599

	20
	0,162
	0,133
	0,387
	0,594

	21
	0,159
	0,129
	0,382
	0,590

	22
	0,156
	0,125
	0,376
	0,585

	23
	0,153
	0,122
	0,371
	0,581

	24
	0,151
	0,119
	0,366
	0,577

	25
	0,148
	0,117
	0,362
	0,573

	26
	0,146
	0,114
	0,357
	0,569

	27
	0,144
	0,112
	0,353
	0,566

	28
	0,142
	0,110
	0,349
	0,562

	29
	0,140
	0,108
	0,346
	0,559

	30
	0,138
	0,106
	0,342
	0,556

	31
	0,136
	0,104
	0,339
	0,553

	32
	0,134
	0,102
	0,336
	0,550

	33
	0,133
	0,100
	0,332
	0,547

	34
	0,131
	0,099
	0,329
	0,545

	35
	0,130
	0,097
	0,327
	0,542

	36
	0,128
	0,096
	0,324
	0,540

	37
	0,127
	0,095
	0,321
	0,537

	38
	0,126
	0,093
	0,319
	0,535

	39
	0,125
	0,092
	0,316
	0,533

	40
	0,123
	0,091
	0,314
	0,530

	41
	0,122
	0,090
	0,311
	0,528

	42
	0,121
	0,089
	0,309
	0,526

	43
	0,120
	0,088
	0,307
	0,524

	44
	0,119
	0,087
	0,305
	0,522

	45
	0,118
	0,086
	0,303
	0,520

	46
	0,117
	0,085
	0,301
	0,518

	47
	0,116
	0,084
	0,299
	0,517

	48
	0,115
	0,083
	0,297
	0,515

	49
	0,144
	0,082
	0,295
	0,513

	50
	0,144
	0,082
	0,293
	0,512


Földgáz vezetékeknél figyelembe vehető alaki ellenállás tényezők.

	Szimbólum
	Megnevezés
	ξ

	[image: image48.png]



	Könyök vagy csőív

(irányérték a DIN 1988 3. része és a TRGI szerint)
	0,7

	[image: image49.png]



	Áramlás szétválasztás, derékszögű leágazás
	1,3

	[image: image50.png]



	Áramlás szétválasztás, átmenő ág
	0,3

	[image: image51.png]



	Áramlás szétválasztás, ellenáramú ágak
	1,5

	[image: image52.png]



	Szűkítő idom
	0,4

	[image: image53.png]



	Elzárócsap (kúpos), sarok

(biztonsági csatlakozószerelvény)
	5,0

	[image: image54.png]



	Elzárócsap (golyós), átmeneti
	0,5

	[image: image55.png]



	Elzárócsap (golyós), sarok
	1,3


6. sz. melléklet Az ismételt tervfelülvizsgálat műszaki- biztonsági szempontok szerinti esetei
	A helyszíni műszaki- biztonsági ellenőrzés során tapasztalt esetekben a probléma

	

	 
	műszaki-biztonsági felülvizsgálatot érint
	műszaki-biztonsági felülvizsgálatot 
nem érint

	1.
	földi csatlakozó gázvezeték védőtávolságának változás,ha a védőövezeten belülre csökken a tervezett távolság
	Földi gázvezeték védőcső anyagának változása

	2.
	földi csatlakozó gázvezeték esetén a tervdokumentációról közművek,épületek fák hiányoznak (ha védőtávolságot érint és nem oldható meg a védőcső beépítése)
	 

	3.
	csatlakozó gázvezeték kisebb dimenzió beépítése, anyag eltérés
	 

	4.
	csatlakozó gázvezeték nyomvonal változása, ha más helyiséget érint
	csatlakozó gázvezeték mechanikai védelem kiépítése szükséges

	5.
	nyomásszabályzó védőtávolság változása, elhelyezése
	 

	6.
	nyomásszabályzó típusának eltérése
	 

	7.
	 
	gázmérő mechanikai védelme

	8.
	gázmérő tervdokumentációtól eltérő helyiségben kerül beépítésre
	 

	9.
	 
	Gázmérő szerelési magassága változik 900-ról 1600-ra vagy 1600 -ról 900-ra.

	10.
	tervtől eltérő fogyasztói gázvezeték nyomvonal ha más helyiséget is érint
	fogyasztói gázvezeték helyiségen belüli nyomvonal változása

	11.
	fogyasztói gázvezeték esetén kisebb dimenziójú átmérő beépítése, anyag eltérés
	Amennyiben rézről acélra csere, és/ vagy átmérő-növekedés történik

	12.
	 
	fogyasztói gázvezeték elburkolása

	13.
	gázkészülék tervdokumentációtól eltérő helyen van elhelyezve
	 

	14.
	gázkészülékek típusa eltérő, kivéve háztartási A típusú és 6 kW alatti C11 típusú készülék 
	 

	15.
	füstcsőbekötés, égéstermék elvezetésének és égési levegő ellátás tervtől eltérő változása
	 

	16.
	tervtől eltérő szellőző beépítése
	Amennyibe a minősített légbevezető típusa változik, de a tervező mellékeli a D tervhez a jelleggörbéjét, és ezzel igazolja a megfelelősséget.

	17.
	 
	lakossági gázfogyasztó berendezés (tűzhely, konvektor, 36 kW-ig kazán, stb.) bekötése fix helyett nem éghető flexibilis, vagy fordítva

	18.
	Ha a légellátás feltételei megváltoznak( pl. fokozott légzárású nyílászárók beépítése, más típ. ventilátor)
	 








[image: image1.png]FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.



[image: image56.png][image: image57.png]FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.



[image: image58.png]FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.



_1173894057.unknown

_1183278536.unknown

_1183278572.unknown

_1183278619.unknown

_1183278551.unknown

_1173894075.unknown

_1183278495.unknown

_1173894084.unknown

_1173894066.unknown

_1173893122.unknown

_1173893679.unknown

_1173893868.unknown

_1173811097.unknown

_1173893101.unknown

_1173810784.unknown

